
技术要求
1、项目背景
为认真贯彻习近平总书记关于工业互联网发展应用的重要指示批示和党中央、国务院有关决策部署，落实《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》和《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》工作安排，项目旨在将“安全、绿色、创新、发展”理念贯彻至园区建设中，充分利用大数据、数据中台、物联网和移动互联网等先进技术，整合并优化园区现有基础设施、系统平台等信息化资源，打造智慧园区。通过打造“信息互通、资源共享、数据集成、协调联动”的一体化指挥中心，为园区决策提供全方位、立体化的信息支持平台，提升园区管理水平和应急能力，并促进居民生活与化工企业的有机融合，推动园区内部的协同发展。同时，利用大数据技术实现对园区内各项数据指标的实时监测，数据中台框架实现全面数据集成和分析，物联网技术实现智能化的自动化控制与设备管理，并通过移动互联网技术为居民提供便捷的应用服务，提高园区的运行效率和资源利用率，确保园区的安全稳定运行。

化工园区安全风险智能化管控平台建设坚持以有效防范化解重大安全风险为目标，突出安全基础管理、重大危险源安全管理、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制）、特殊作业管理、封闭化管理和敏捷应急等基本功能，强化感知、网络、安全等基础设施建设，推进信息共享、上下贯通，推动科技创新、工业互联网产业生态、安全生产在园区内外的渗透及融合发展，实现不同企业、不同部门、不同层级之间的协同联动，助力化工园区安全方面高质量发展。

2、项目目标

（1）强基础，打造“泛在智慧园区”

信息化基础设施全面升级，基础设施集约智能化水平大幅提高。大容量、高速率、光传送、全覆盖的光纤网络、5G网络、窄带物联网络基本形成。建成统一高效的数据中台，数据资源体系建设完善。园区所有公共信息系统由智慧园区平台统一承载。90%以上非涉密公共业务数据资源在部门间实现统一共享交换，各部门数据共享的范围边界和使用方式得以明确。以大数据技术与应用为发展动能，结合工业互联网的发展方向，加快建设园区工业互联网基础设施，积极推动园区“万物互联”。

（2）促升级，打造“绿色智慧园区”

通过信息化建设，借助传感器、物联网、大数据、数据中台等技术，实现设备与设备之间、设备与工厂之间、企业与用户之间、企业与政府之间的无缝对接，通过建设环保监控系统，实时监控工厂生产过程。以本地区工厂和园区需求为出发点，逐步开展智能装备、智能传感器、智能软件系统及相关服务的建设。优化企业发展配套要素，推动企业生产效能提升、运行成本降低和废物排放的减少，促进企业转型升级，建成环保、绿色的智慧园区。

（3）重安全，打造“安全智慧园区”

通过安全监管系统的建设，实现园区、重点企业及周边地区GIS可视画像与危险化学品“一张图”管理，提供监测监控、隐患排查、危险作业监管、安全风险预警服务。同时基于物联网及大数据技术建立应急管理智慧平台，实现对区域人员、装备等应急资源实时监控、定位，提升全景洞察感知能力与全局共治指挥能力。

（4）优管理，打造“效率智慧园区”

通过建立园区智慧运营中心，园区综合档案管理等系统，实现诸如园区一园一册，一企一档的电子备案管理。方便园区领导根据不同的运营数据情况，及时调整园区运营管理的方式，打造“效率智慧园区”。

3、项目建设的规模和内容

（1）智慧园区基础设施

包括数据中台、融合通信指挥中心、融合通信及指挥调度、本地机房建设、综合管路、综合布线、配电、防雷接地。园区视频监控系统、公共广播系统。园区有线网络（光纤宽带网、物联网、园区信息网）、园区无线网络（定位系统、RFID、WIFI）等。

（2）服务支撑平台

为智慧园区搭建统一、共性的应用支撑平台，为上层应用提供共性的、融合的、高内聚松耦合的服务能力。包括物联网接入平台、GIS地图服务平台、可视化平台、应用服务平台、数据支撑平台、融合通信平台等。

（3）数据标准规范

打破智慧园区中各系统壁垒，让各类数据按照统一的标准进行存储、交换，是实现数据融合及大数据应用部署的前提。包括数据资源标准体系、数据资源目录体系、数据交换体系、数据开放体系、数据安全和运维管理体系、大数据治理等。

（4）智慧应用系统

用于提升园区管理者的管理能力，是人力资源能够从重复、繁琐的日常工作中得到释放，同时实现更精准、高效的管理。应用系统主要包括：安全基础管理系统、特殊作业管理系统、重大危险源安全管理系统、封闭化管理系统、双重预防机制系统、敏捷应急系统。

（5）智慧园区安全体系

根据智慧园区信息平台的业务安全需求，以等级保护为基础，以风险管理为核心，建立动态的、系统的、全员参与的网络安全保障体系，用最低的成本达到可接受的网络安全防护。本项目参考网络安全法、网络安全等级保护标准等国内相关安全标准并借鉴部署于数据机房信息系统安全防护的最佳实践经验，通过网络安全管理体系、网络安全技术体系和网络安全运营体系的建设，实现风险可控的建设目标。

（6）智慧园区运维体系

规范智慧园区各系统的日常运维，保证系统的可维护性，可升级性，及运维的及时性和可更替交接性。

（7）危化停车场

车辆停放场地根据危险化学品的类别，分别设置易燃区、易爆区，有毒区及腐蚀区，做到分类停放。公辅设施区建设有消防水池、消防泵房，能够对残液进行分类回收并管理。还建设了多种监控设备、监测仪器及报警装置，可以有效的了解整个停车场的状况，且建设有危化停车场智慧化管理平台，整体实现了停车场的三维可视化、车辆预约、入场管理、车辆管理、消防管理及安全管理等。

（8）管廊

包括供水、排水、供气及排气等管道网络的铺设和建设，以满足园区内企业和设施的能源供应和需求。在管道周围布设各类传感器和监控设备，实时监测和控制管廊内的环境指标，包括温度、湿度、烟雾、气体浓度等，以及管道运行状态和安全性。例如管廊内的蒸汽管和污水管，布设范围广，采取红外枪机和红外球机进行监测管道是否有破损泄露的情况，其他气体管道也有对应的设备进行监测，如甲烷、一氧化碳、氮气等，并且还有设备监测气体沉降情况，同时园区内化工企业多，部分区域气体排放密集，气体种类较多，普通设备监测范围和监测功能无法满足，宜设有大范围监测的设备，用以监测整个范围内的大气状况。建立这样的管廊运维管理系统，通过集中监控、远程控制和智能分析等技术手段，对管廊设施进行管理和维护，保障园区设施的正常运行，满足覆盖整个园区，连接各类设施和企业，确保能源供应和废弃物排放。

4、项目可行性分析

十四五”期间，园区面临着两型社会建设、战略性新兴产业快速发展、信息、智能技术深入渗透到生产生活的各个环节等新形势，新形势使园区获得了更大发展的机遇，同时也对园区信息化提出了新要求与新挑战。

（1）智慧化提升园区吸引力

随着园区经济的高速发展和经济全球化带来的机遇，国内各类成熟园区已经开始转型升级，新型园区正借助后发优势力争实现弯道超车，所带来的结果就是园区招商与服务对象已经从劳动密集型企业迅速转向技术密集型企业。技术密集型企业因为技术含量高、更注重绿色环保、雇佣人员素质较高，所以可以为园区以及地方政府带来更加优质的经济和社会效益，但在同时，也对园区管理提出了更高的管理需求。

智慧园区建设，一方面可以提升园区内部的政务管理能力，增强园区在推动企业创新上的服务能力。另一方面通过智慧园区建设，促进节能环保，可以改善园区周边居民生活环境，显著提升生活质量。更重要的是为园区内的企业服务，通过智慧的基础设施、智慧的政府服务、智慧的公共服务体系，为企业提供优良的创新、发展环境，消除企业发展的后顾之忧，并适时的为企业发展提供各种支持。通过智慧园区的建设，把园区管理机构、园区企业等园区内各方的优势资源加以整合并通过各种途径大力推广，为园区打造 一个整体的优质品牌，可以显著提升园区对优质企业、高素质人才的吸引力和凝聚力。

（2）智慧化促进园区可持续发展

经过多年的开发与积累，我国园区正处在工业化、城镇化快速发展时期。2008年以来国家实行了一系列措施，统一了内外资税率、明确了基准地价，规范了地方政策，这使得园区的政策、成本优势被严重削弱，同时国家严厉的土地、环境政策使得园区空间拓展、经济发展受到一定的限制，依靠规模效益的粗放型园区经济发展方式已经难以为继，可持续发展的压力持续增大。而智慧化园区在有效降低资源、能源消耗，减轻人员负担等方面，具有传统手段无可比拟的优越性。通过信息技术创造先进的智能工具，改造提升传统产业，提高物质能量开发利用水平，开发新资源，改善产业结构，提高社会效率，降低环境污染，实现节能减排、发展绿色经济，使许多悲观难题迎刃而解，因此信息化、智慧化是实现园区可持续发展的必由之路和高级阶段，而且可持续发展需求为智慧园区建设提供了广阔的发展空间。因此，在新形势下园区迫切需要通过以信息化、智慧化为核心的智慧园区建设来破解难题实现可持续发展。

（3）智慧化助力园区发展战略性新兴产业

战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量，发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新 一轮经济和科技发展制高点的重大战略。“十四五”时期，各类园区之间对于战略性新兴产业发展的资源要素和产业间的竞争不断升级。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，知识技术密集，以创新为主要驱动力的产业。园区要在争夺战略性新兴产业资金、项目、企业的竞争中脱颖而出，需要将信息技术渗透到园区生产、经营、管理、生活的各个方面，围绕“管理”、“引导”和“服务”三大工作核心，以数字信息化技术的创新应用最大程度地整合各种创新资源及生产要素，实现创新资源和创新主体的有效聚集和有效流动，营造园区创新环境，加速创新进程，帮助园区实现“关键产业培育壮大”、“创造现代智能园区环境”、“提供高效便捷公共服务”三大任务，扩大园区影响力、抢占战略性新兴产业发展的先机。

（4）智慧化顺应信息技术创新与应用趋势

目前世界范围内的电子信息技术的发展日新月异，信息技术的创新不断催生出新技术、新产品和新应用，信息技术革命所带来的影响由单纯科学技术领域向生产、管理、生活领域全面渗透。信息技术的突破发展，使得之前因体制、技术原因而不能实现的资源共享、政务协同等变成技术可行，同时信息化认识水平的提升要求园区管理机构采用信息技术提供更加方便快捷的公共服务，提供了破解“条块结合”难题、创新园区管理体制的契机。同时信息技术的飞速发展，要求智慧园区的基础设施、业务系统的建设必须准确把握信息技术的发展趋势，充分考虑信息技术创新带来影响，既要避免系统建成就过时导致的资源浪费，也要避免超前建设造成的资源浪费。因此智慧园区建设过程中应合理采用先进、成熟的信息技术及管理模式，有所为有所不为，尽量避免或减轻数字信息技术革命对智慧园区建设进程造成的冲击。

5、采购清单

	序号
	采购条目
	单位
	数量

	一、安全风险智能化管控平台功能提升

	1
	 统一身份与访问管理 
	 登录 
	 密码显示开关按钮 
	项
	1

	2
	
	
	 密码锁定 
	项
	1

	3
	
	
	 登录失败提示词 
	项
	1

	4
	
	 密码管理 
	 密码复杂度和检查策略 
	项
	1

	5
	
	
	 多套密码策略 
	项
	1

	6
	
	
	 弱口令管理 
	项
	1

	7
	
	
	 密码过期策略 
	项
	1

	8
	
	
	 密码到期提醒 
	项
	1

	9
	
	
	 到期强制修改密码 
	项
	1

	10
	
	 应用账号管理 
	 孤儿账号管理 
	项
	1

	11
	
	
	 僵尸账号管理 
	项
	1

	12
	
	
	 公共账号管理 
	项
	1

	13
	 数据治理平台 
	 数据治理 
	 数据采集 
	项
	1

	14
	
	
	 数据存储 
	项
	1

	15
	
	
	 数据清洗 
	项
	1

	16
	
	
	 数据整合 
	项
	1

	17
	
	
	 元数据汇总与管理 
	项
	1

	18
	
	
	 数据质量管理 
	项
	1

	19
	
	
	 数据安全管理 
	项
	1

	20
	
	
	 数据架构管理 
	项
	1

	21
	
	
	 数据监控 
	项
	1

	22
	
	
	 数据应用 
	项
	1

	23
	安全基础管理
	园区基础信息管理
	园区规划
	区域规划
	项
	1

	24
	
	
	
	用地规划
	项
	1

	25
	
	
	
	政策规划
	项
	1

	26
	
	
	
	产业技术规划
	项
	1

	27
	
	
	
	项目规划
	项
	1

	28
	
	
	园区安全管理体系
	安全技术体系
	项
	1

	29
	
	
	
	安全管理体系
	项
	1

	30
	
	
	
	安全生产体系
	项
	1

	31
	
	
	“禁限控”目录
	模糊搜索功能
	项
	1

	32
	
	
	
	统计功能
	项
	1

	33
	
	
	
	多维度展示功能
	项
	1

	34
	
	
	
	招商管理功能
	项
	1

	35
	
	
	
	目录配合功能
	项
	1

	36
	
	
	园区内化工企业基本情况
	规章制度管理
	项
	1

	37
	
	
	
	危险化学品管理
	项
	1

	38
	
	
	园区企业涉及的重点监管的危险化学品
	危险化学品申报管理
	项
	1

	39
	
	
	
	危险化学品信息查询
	项
	1

	40
	
	
	
	统计功能
	项
	1

	41
	
	
	
	信息管理与归档
	项
	1

	42
	
	
	
	分析功能
	项
	1

	43
	
	
	
	自动辨识企业重点监管危险化学品
	项
	1

	44
	
	
	
	综合信息呈现
	项
	1

	45
	
	
	园区企业涉及的重点监管的危险化工工艺
	危险化工工艺分类管理
	项
	1

	46
	
	
	从业人员
	安全管理人员管理
	项
	1

	47
	
	
	
	特种作业人员管理
	项
	1

	48
	
	
	
	其他人员管理
	项
	1

	49
	
	
	
	从业人员信息管理
	项
	1

	50
	
	
	值班值守
	值班日志管理
	项
	1

	51
	
	
	
	交接班管理
	项
	1

	52
	
	
	
	值班排班表管理
	项
	1

	53
	
	
	
	数据归档管理及搜索调用
	项
	1

	54
	
	
	生产装置基本信息
	设备维护管理
	项
	1

	55
	
	安全生产行政许可管理
	安全生产许证可管理
	到期提醒功能
	项
	1

	56
	
	
	
	流程配置功能
	项
	1

	57
	
	
	
	权限配置功能
	项
	1

	58
	
	
	建设项目“三同时”管理
	统计分析功能
	项
	1

	59
	
	
	
	流程灵活配置
	项
	1

	60
	
	
	
	三同时管理支持
	项
	1

	61
	
	
	系统对接
	接口对接功能
	项
	1

	62
	
	
	
	材料线上提报功能
	项
	1

	63
	
	
	
	审核功能
	项
	1

	64
	
	
	
	查阅功能
	项
	1

	65
	
	装置开停车和大检修管理
	装置设施开停车备案
	开停车数据统计分析功能
	项
	1

	66
	
	
	
	开停车数据可视化展示功能
	项
	1

	67
	
	
	装置设施检修备案
	大检修数据统计分析功能
	项
	1

	68
	
	
	
	大检修数据可视化展示功能
	项
	1

	69
	
	第三方单位管理
	资质管理
	证照过期提醒
	项
	1

	70
	
	
	教育培训管理
	参与培训人员管理
	项
	1

	71
	
	
	
	考试管理
	项
	1

	72
	
	
	
	新员工培训管理
	项
	1

	73
	
	
	
	特殊作业培训
	项
	1

	74
	
	
	
	未培训单位管理
	项
	1

	75
	
	
	服务记录管理
	服务内容与企业资质比对功能
	项
	1

	76
	
	
	诚信评价
	在线配置诚信评价规则
	项
	1

	77
	
	
	
	第三方诚信评价功能
	项
	1

	78
	
	
	
	诚信评价规则灵活调整
	项
	1

	79
	
	
	
	评价结果可视化分析
	项
	1

	80
	
	
	违规记录管理
	违规记录管理
	项
	1

	81
	
	
	
	违规记录积分制度
	项
	1

	82
	
	
	
	违规自动预警
	项
	1

	83
	
	
	
	抓拍违规记录
	项
	1

	84
	
	
	
	第三方单位评估
	项
	1

	85
	
	执法管理
	执法计划
	执法计划排班表生成
	项
	1

	86
	
	
	
	短信通知
	项
	1

	87
	
	
	
	数据进出数据归档管理
	项
	1

	88
	
	
	
	统计分析
	项
	1

	89
	
	
	执法内容登记
	建立行政执法文书库
	项
	1

	90
	
	
	
	园区行政执法规范化管理
	项
	1

	91
	
	
	
	违法违章问题登记管理
	项
	1

	92
	
	
	
	执法计划生成与企业整改跟踪
	项
	1

	93
	
	
	智能推送执法案例
	执法案例数据收集
	项
	1

	94
	
	
	
	数据分析和处理
	项
	1

	95
	
	
	
	案例库建立与标签体系
	项
	1

	96
	
	
	
	智能推送
	项
	1

	97
	
	
	数据汇总与管理
	支持移动终端留痕
	项
	1

	98
	
	
	
	留痕数据管理
	项
	1

	99
	
	
	
	法律法规标准规范数据库建立
	项
	1

	100
	
	
	
	关键字检索
	项
	1

	101
	
	
	
	快速查询
	项
	1

	102
	
	
	
	条件筛选
	项
	1

	103
	
	
	
	统计分析
	项
	1

	104
	
	
	
	可视化展示
	项
	1

	105
	
	
	
	自定义报表
	项
	1

	106
	
	
	
	历史数据存储
	项
	1

	107
	
	
	
	监督检查动态数据更新
	项
	1

	108
	
	
	
	执法历史数据存储
	项
	1

	109
	
	
	
	执法动态数据更新
	项
	1

	110
	重大危险源安全管理
	重大危险源安全包保责任落实监督
	安全包保履职记录
	责任人履职情况查询与检查
	项
	1

	111
	
	
	包保责任多维度分析
	三级包保责任人以及履职情况统计分析
	项
	1

	112
	
	
	
	多维度履职情况统计分析
	项
	1

	113
	
	
	数据汇总与管理
	包保责任人安全包保履职信息历史数据
	项
	1

	114
	
	在线监测预警
	在线抽查
	重大危险源安全在线抽查
	项
	1

	115
	
	
	
	抽查计划制定
	项
	1

	116
	
	
	
	抽查任务自动生成与分配
	项
	1

	117
	
	
	
	接收任务
	项
	1

	118
	
	
	预警一张图
	综合统计数据展示
	项
	1

	119
	
	
	
	监测数据展示
	项
	1

	120
	
	
	
	预警预报信息展示
	项
	1

	121
	
	
	
	辅助决策信息展示
	项
	1

	122
	
	
	
	GIS展示
	项
	1

	123
	
	
	重点部位监控
	智能分析
	项
	1

	124
	
	
	
	异常预警
	项
	1

	125
	
	
	数据汇总与管理
	对比分析
	项
	1

	126
	
	评价/评估报告及隐患管理
	安全评价报告电子化共享
	项
	1

	127
	
	
	问题隐患录入
	项
	1

	128
	
	
	问题隐患整改分派
	项
	1

	129
	
	
	整改进度跟踪
	项
	1

	130
	
	
	整改反馈
	项
	1

	131
	
	
	数据统计与分析
	项
	1

	132
	
	重大危险源企业分类监管
	“三录入”信息录入
	项
	1

	133
	
	
	“三录入”问题整改反馈
	项
	1

	134
	
	
	“三录入”问题精确和模糊查询
	项
	1

	135
	
	
	“三录入”多维度统计分析
	项
	1

	136
	
	
	“三录入”问题可视化展示
	项
	1

	137
	
	
	评价数据采集和分析
	项
	1

	138
	
	
	评价报告生成
	项
	1

	139
	
	
	评价指标设置
	项
	1

	140
	
	
	数据分析
	项
	1

	141
	
	
	GIS地图分类标注
	项
	1

	142
	
	
	地图多维度统计分析
	项
	1

	143
	
	
	地图可视化展示
	项
	1

	144
	双重预防机制
	建设功能
	企业双重预防机制信息
	数据对接与融合
	项
	1

	145
	
	
	
	穿透查看
	项
	1

	146
	
	
	
	数据统计分析
	项
	1

	147
	
	
	
	搜索和过滤
	项
	1

	148
	
	
	
	数据可视化和报表
	项
	1

	149
	
	
	隐患整改情况督办提醒
	重大隐患线上督办
	项
	1

	150
	
	
	
	重大隐患整改临期提醒
	项
	1

	151
	
	
	
	重大隐患超期警示
	项
	1

	152
	
	
	
	一般隐患录入
	项
	1

	153
	
	
	
	一般隐患整改进展追踪
	项
	1

	154
	
	
	
	一般隐患超期提醒
	项
	1

	155
	
	
	
	线上下发督办通知书
	项
	1

	156
	
	
	
	短信提醒警示
	项
	1

	157
	
	
	
	隐患、关键装置差异化支持
	项
	1

	158
	
	
	
	隐患多维度统计分析
	项
	1

	159
	
	
	
	隐患数据可视化展示
	项
	1

	160
	
	
	
	隐患整改情况督办提醒数据动态更新
	项
	1

	161
	
	
	
	整改情况提醒警示
	项
	1

	162
	
	
	
	隐患预警情况分析短信发送
	项
	1

	163
	
	
	企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查
	单个企业风险分析完成率信息查询
	项
	1

	164
	
	
	
	企业双重预防机制运行效果统计分析
	项
	1

	165
	
	
	
	隐患预警情况自动统计分析
	项
	1

	166
	
	
	
	原因分析
	项
	1

	167
	
	
	
	定期推送
	项
	1

	168
	
	
	
	精准执法检查
	项
	1

	169
	
	
	
	信息定制
	项
	1

	170
	
	
	
	监督检查历史数据记录
	项
	1

	171
	
	
	
	监督检查实时更新
	项
	1

	172
	
	
	
	自动化数据更新
	项
	1

	173
	特殊作业管
理
	特殊作业票证统计分析
	票证数据对接
	项
	1

	174
	
	
	数据映射和转换
	项
	1

	175
	
	
	数据可视化
	项
	1

	176
	
	
	特殊作业快速查询
	项
	1

	177
	
	特殊作业在线抽查检查
	 发起在线抽查 
	项
	1

	178
	
	
	 在线抽查审核 
	项
	1

	179
	
	
	 特种作业证照查询 
	项
	1

	180
	
	
	 安全生产知识和考核信息查询 
	项
	1

	181
	
	
	 传感器调阅 
	项
	1

	182
	
	
	 设备状态查询 
	项
	1

	183
	
	
	 设备远程控制 
	项
	1

	184
	封闭化管理
	GIS地图显示
	 封闭一张图 
	企业停车场
	项
	1

	185
	
	
	
	 企业出入口 
	项
	1

	186
	
	
	
	 企业二道门 
	项
	1

	187
	
	
	
	 企业危化品装卸区 
	项
	1

	188
	
	人员出入管理
	 人员黑名单设置 
	项
	1

	189
	
	
	 人员白名单设置 
	项
	1

	190
	
	
	门禁设备管理
	项
	1

	191
	
	车辆出入管理
	 违规事件统计 
	 不安全行驶事件管理 
	项
	1

	192
	
	
	
	 智能预警发布 
	项
	1

	193
	
	
	
	 事件信息采集 
	项
	1

	194
	
	
	
	 事件归类统计分析 
	项
	1

	195
	
	
	
	 不安全行为历史记录 
	项
	1

	196
	
	
	
	 报警历史记录 
	项
	1

	197
	
	
	 危化品出入园报备 
	批次编号管理
	项
	1

	198
	
	
	 危运车辆行驶管理 
	 禁停管理 
	项
	1

	199
	
	
	
	限高管理
	项
	1

	200
	
	
	
	车道控制
	项
	1

	201
	
	
	
	轨迹偏离报警
	项
	1

	202
	
	
	
	专用道路专用车道规划管理
	项
	1

	203
	
	
	停车场管理系统的规范化管理
	联动应急管理
	项
	1

	204
	敏捷应急
	应急预案管理
	 应急预案模板 
	项
	1

	205
	
	
	 应急预案评审 
	项
	1

	206
	
	
	 应急预案公示 
	项
	1

	207
	
	
	 数据汇总与管理 
	 园区应急预案流程历史数据 
	项
	1

	208
	
	应急资源管理
	 通讯保障资源管理 
	项
	1

	209
	
	
	 紧急集合点管理 
	项
	1

	210
	
	
	 重点防护目标管理 
	项
	1

	211
	
	
	 消防控制室管理 
	项
	1

	212
	
	
	 应急资源评估 
	 专家动态评估 
	项
	1

	213
	
	
	
	 队伍动态评估 
	项
	1

	214
	
	
	
	 应急物资评估 
	项
	1

	215
	
	
	 数据汇总与管理 
	可视化展示
	项
	1

	216
	
	
	
	历史数据完整记录保存
	项
	1

	217
	
	应急演练管理
	 演练过程可视化 
	 VR/AR/MR应用技术 
	项
	1

	218
	
	
	
	 数字信息同步和进程动态 
	项
	1

	219
	
	
	
	 应急演练直观可视化 
	项
	1

	220
	
	
	 局域网系统演练 
	 企业接入演练系统 
	项
	1

	221
	
	
	
	 应急演练协同应急指挥 
	项
	1

	222
	
	
	 演练推演复盘 
	 应急演练复盘实现应急状态下的情景复盘 
	项
	1

	223
	
	
	 应急培训管理 
	项
	1

	224
	
	
	 演练综合分析 
	项
	1

	225
	
	应急响应
	项
	1

	226
	
	应急指挥调度
	应急值班管理
	项
	1

	227
	
	
	 应急人员指挥调度 
	广播通知
	项
	1

	228
	
	
	
	短信通知
	项
	1

	229
	
	
	
	应急救援力量调度
	项
	1

	230
	
	
	 应急资源调度 
	应急车辆出动
	项
	1

	231
	
	
	
	查询周边信息
	项
	1

	232
	
	
	 数据汇总与管理 
	 实时数据更新 
	项
	1

	233
	
	
	
	 广播、短信历史记录 
	项
	1

	234
	
	应急辅助决策
	 现场数据调用 
	 调用人员定位数据 
	项
	1

	235
	
	
	事故后果模拟
	 室外池火灾模型 
	项
	1

	236
	
	
	
	 蒸气云爆炸模型 
	项
	1

	237
	
	
	
	 气体泄漏扩散模型 
	项
	1

	238
	
	
	
	 喷射火事故后果模型 
	项
	1

	239
	
	
	
	 沸腾液体扩展为蒸气云爆炸事故后果模型 
	项
	1

	240
	
	
	
	 凝聚相含能材料爆炸事故后果模型 
	项
	1

	241
	
	
	
	 压力容器物理爆炸事故后果模型 
	项
	1

	242
	
	
	
	 重气云扩散模型 
	项
	1

	243
	
	
	
	 固体火灾模型 
	项
	1

	244
	
	
	 救援路径分析 
	项
	1

	245
	
	
	 疏散路径分析 
	项
	1

	246
	
	
	数据项
	应急辅助决策历史记录
	项
	1

	247
	基础设施
	标识解析
	标识生成
	项
	1

	248
	
	
	标识扫描
	项
	1

	249
	
	
	标识绑定
	项
	1

	250
	
	视频监控及智能分析平台
	安全帽佩戴分析
	项
	1

	251
	
	
	视频存储
	项
	1

	252
	
	
	重要区域智能分析
	项
	1

	253
	
	
	危险区滞留报警分析
	项
	1

	254
	
	
	人员倒地报警分析
	项
	1

	255
	
	
	报警响应联动
	项
	1

	256
	
	
	报警视频存储
	项
	1

	257
	
	
	储存信息要求
	项
	1

	258
	
	
	报警联动
	项
	1

	259
	
	
	API接口
	项
	1

	260
	云平台部署
	项
	1

	261
	数字孪生云平台对接
	项
	1

	二、数字孪生云平台

	1
	三维地图升级（业务数据空间化处理）
	4个主要区域标绘
	项
	1

	2
	
	园区内主要道路标绘
	项
	1

	3
	
	28家企业位置标绘
	项
	1

	4
	
	IOT设备位置标绘（含视频监控点位）
	项
	1

	5
	
	危险源标绘
	项
	1

	6
	二次开发接口
	基础地图操作接口
	项
	1

	7
	
	地图双向定位接口
	项
	1

	8
	
	区域导航接口
	项
	1

	9
	
	信息弹窗交互接口
	项
	1

	10
	
	IOT设备图标接口
	项
	1

	11
	
	数图交互接口定制
	项
	1

	12
	数字孪生场景开发
	视频对接
	项
	1

	13
	
	车辆定位
	项
	1

	14
	
	其他IOT设备信息展示
	项
	1

	15
	平台并发量扩容
	基础云推流服务
	项
	1

	16
	
	云推流并发扩展
	项
	1

	三、融合通信指挥系统

	1
	核心软交换调度主机
	台
	1

	2
	广播音频网关
	台
	1

	3
	监控融合网关
	台
	1

	4
	一体化调度台
	台
	1

	5
	视频会议网关
	台
	1

	6
	SBC边界会话网关
	台
	1

	7
	语音调度模块
	套
	1

	8
	视频调度模块
	套
	1

	9
	智能单兵APP系统软件
	套
	1

	10
	安装调试
	项
	1

	四、应急指挥中心

	4.1、指挥大厅基础系统

	4.1.1、大屏显示系统

	1
	室内高清LED显示屏
	平米
	9.984

	2
	控制系统
	张
	26

	3
	全彩电源
	台
	33

	4
	视频处理器
	台
	1

	5
	配电柜
	套
	1

	6
	多功能卡
	张
	1

	7
	钢结构
	平方
	10.682

	8
	监视显示器
	台
	2

	9
	配套施工材料
	项
	1

	4.1.2、扩声系统

	1
	柱阵列扬声器
	只
	6

	2
	专用壁挂架
	只
	6

	3
	配套施工材料
	批
	1

	4.1.3、分布式系统

	1
	中心控制管理平台
	台
	1

	2
	分布式网络继电器
	台
	1

	3
	4K输入节点
	台
	26

	4
	4K拼接输出节点
	台
	6

	5
	4K输出节点
	台
	9

	6
	合金机箱
	台
	5

	7
	48口全千兆POE交换机
	台
	1

	8
	企业级路由器
	台
	1

	9
	控制平板
	台
	1

	10
	配套施工材料
	批
	1

	4.1.4、控制中心网络设备

	1
	核心路由器
	台
	1

	2
	48口核心交换机
	台
	1

	3
	千兆无线路由
	台
	1

	4
	万兆光模块
	个
	4

	5
	下一代防火墙系统
	台
	1

	6
	日志审计系统
	台
	1

	4.1.5、座席工作站

	1
	大厅操作席工作站
	台
	6

	2
	值班室工作站
	台
	2

	4.1.6、座席操作台

	1
	控制台
	组
	1

	2
	单层键盘托盘
	组
	6

	3
	氛围装饰灯
	组
	1

	4
	灯光控制器软件V1.0
	套
	1

	5
	电源PDU
	个
	6

	6
	单层挂墙气动支臂
	个
	12

	7
	中背网椅
	把
	6

	4.1.7、指挥中心材料

	1
	六类网线
	箱
	6

	2
	六类网络模块
	个
	30

	3
	JDG管
	批
	1

	4
	其他配套施工材料
	批
	1

	4.2、小会议室音频会议及显示会标系统

	1
	LED会标屏（P2）
	平米
	4.1

	2
	异步控制器
	台
	1

	3
	无边框吊装钢结构
	平米
	4.1

	4
	不锈钢收边
	套
	1

	5
	调音台
	台
	1

	6
	专业功放
	台
	2

	7
	会议话筒（短方杆）
	台
	1

	8
	会议话筒（短方杆）
	台
	8

	9
	会议系统主机
	台
	1

	10
	音频处理器
	台
	1

	11
	电源管理器
	台
	1

	12
	会议话筒处理器
	台
	1

	13
	充电箱
	台
	1

	14
	22U机柜
	台
	1

	15
	六类网线
	箱
	1

	16
	六类网络模块
	个
	5

	17
	电话模块
	个
	1

	18
	JDG管
	批
	1

	19
	其他配套施工材料
	批
	1

	4.3、值班室平台指挥展示系统

	1
	55寸LCD拼接屏
	块
	4

	2
	55寸LCD前维护支架
	块
	4

	3
	HDMI高清线
	根
	4

	4
	网络解码器
	台
	1

	5
	施工安装材料费
	批
	1

	4.4、指挥中心控制室

	4.4.1、指挥中心控制室

	1
	机柜
	台
	2

	2
	机柜辅件
	套
	2

	3
	UPS
	台
	1

	4
	免维护蓄电池
	块
	32

	5
	电池柜
	个
	1

	6
	电源PDU
	个
	4

	7
	动力环境监控
	套
	1

	8
	传感器
	个
	2

	9
	传感器
	个
	2

	10
	配套施工材料
	批
	1

	4.4.2、指挥中心控制室消防

	1
	七氟丙烷灭火装置
	台
	1

	2
	七氟丙烷药剂
	公斤
	70

	3
	泄压装置(无源)
	台
	1

	4
	气体灭火控制器
	台
	1

	5
	气体指示灯
	只
	1

	6
	紧急启停按钮
	只
	1

	7
	声光报警器
	只
	2

	8
	感烟探测器
	只
	2

	9
	感温探测器
	只
	2

	10
	输入/输出模块
	台
	1

	11
	配套施工材料
	批
	1

	4.5、装饰工程

	4.5.1、安全应急指挥中心

	1
	墙面木工打底
	m2
	44

	2
	墙面木饰面
	m2
	44

	3
	墙面静音铝空板
	m2
	38

	4
	黑色不锈钢踢脚线
	m
	50

	5
	收边条
	m
	129

	6
	墙面隔音棉
	m2
	44

	7
	石膏板吊顶
	m2
	179

	8
	顶部软膜灯槽
	m
	48

	9
	不锈钢条
	m
	47.6

	10
	顶部造型灯槽
	m
	47.6

	11
	筒灯
	个
	48

	12
	窗帘盒
	m
	48

	13
	批灰处理
	m2
	180.6

	14
	乳胶漆
	m2
	180.6

	15
	地台
	m2
	12.4

	16
	地台铺贴地板
	m2
	12.4

	18
	地插及开关面板
	项
	1

	4.5.2、会议室

	1
	墙面木工打底
	m2
	80.6

	2
	墙面木饰面
	m2
	80.6

	3
	黑色不锈钢踢脚线
	m
	36.5

	4
	收边条
	m
	64.2

	5
	墙面隔音棉
	m2
	80.6

	6
	反光灯槽
	m
	26

	7
	石膏板平吊顶
	m2
	73

	8
	批灰处理
	m2
	73

	9
	乳胶漆
	m2
	73

	10
	窗帘盒
	m
	9

	11
	灯带
	m
	25

	12
	磁吸灯
	m
	37.5

	13
	广告标示、及红旗
	项
	1

	15
	包楼上水管消声棉
	m
	90

	16
	值班室柜
	m2
	14.6

	17
	封板台前面
	m2
	1.91

	五、云存储服务

	1
	存储系统
	套
	1

	2
	存储管理软件
	套
	6

	3
	万兆交换机
	台
	2

	六、云计算资源

	1
	服务器
	台
	4

	2
	虚拟化软件
	套
	1

	3
	内存
	根
	64

	4
	存储
	台
	2

	5
	存储硬盘
	块
	24

	七、公共区域基础设施

	1
	一、公共区域基础管理
	400万全彩球机
	个
	17

	2
	
	支架
	个
	17

	3
	
	视频监控枪机立杆
	根
	17

	4
	
	立杆防水箱
	个
	17

	5
	
	400万白光全彩筒型网络摄像机
	个
	77

	6
	
	支架
	个
	77

	7
	
	电源
	个
	77

	8
	
	视频监控枪机立杆
	个
	77

	9
	
	立杆防水箱
	个
	77

	10
	
	网络号角
	个
	9

	11
	二、区域风险隔离
	400万周界枪型摄像机
	个
	40

	12
	
	片区边界报警器
	个
	40

	13
	
	片区边界红外枪机立杆
	个
	40

	14
	
	电源
	个
	40

	15
	
	立杆防水箱
	个
	40

	16
	三、交换设备
	工业级交换机
	个
	120

	17
	
	千兆单模光模块
	个
	240

	18
	
	万兆核心交换机
	个
	3

	19
	
	千兆核心交换机
	个
	1

	20
	
	道路指引牌
	套
	14

	21
	
	电源线1
	米
	8423

	22
	
	电源线2
	米
	7450

	23
	
	KBG25管
	米
	985

	24
	
	网线
	箱
	12

	25
	
	过路钢管
	米
	500

	26
	
	线管
	米
	6000

	27
	
	安装调试
	项
	1

	28
	四、户外引导系统
	全彩户外屏显
	㎡
	9.01 

	29
	
	视频控制器
	台
	1 

	30
	
	异步播放盒
	台
	1 

	31
	
	控制软件
	套
	1 

	32
	
	屏内辅材
	㎡
	9.01 

	33
	
	配电柜
	台
	1 

	34
	
	钢结构
	㎡
	12

	35
	
	功放音响
	套
	1 

	36
	
	制冷设备
	台
	1 

	37
	网络费用
	专线
	年
	2.00 

	八、易燃易爆有毒有害气体泄露监测管控系统

	1、公共管廊在线监测系统

	1
	公共管廊安全风险监测预警平台
	公共管廊管理
	管廊信息
	项
	1

	
	
	
	日常巡检
	项
	1

	
	
	
	管廊标记
	项
	1

	
	
	在线监测监控
	监测点位物联网设备管理
	项
	1

	
	
	
	视频设备管理
	项
	1

	
	
	
	监测监控三维地图标记
	项
	1

	
	
	
	实时监测
	项
	1

	
	
	
	在线监控
	项
	1

	
	
	
	监测记录
	项
	1

	
	
	
	报警记录
	项
	1

	
	
	
	报警配置
	项
	1

	
	
	
	报警推送模板
	项
	1

	
	
	管廊数据对接与展示
	数据接入
	项
	1

	
	
	
	报警记录
	项
	1

	
	
	系统对接
	系统对接
	项
	1

	2
	400万红外星光变焦枪机
	个
	60

	3
	支架
	个
	60

	4
	立杆
	个
	60

	5
	交换机
	台
	10

	6
	户外交换箱
	个
	10

	7
	线缆辅材
	批
	1

	8
	NVR（硬盘录像机）
	个
	1

	9
	磁制式水准仪
	个
	6

	10
	智能采集仪
	个
	1

	11
	立柱
	根
	1

	12
	屏蔽电缆
	米
	100

	13
	通液管
	米
	100

	14
	防冻液
	升
	4

	15
	专线
	年
	2

	2、公用工程风险感知系统

	1
	400万红外星光变焦半球机
	个
	12

	2
	支架
	个
	12

	3
	立杆
	个
	12

	3、有毒有害气体泄露监测系统

	1
	有毒有害气体泄露监测系统平台
	实时监测
	园区监测
	项
	1

	
	
	
	区域总览
	项
	1

	
	
	数据管理
	数据接入
	项
	1

	
	
	
	智能数据处理
	项
	1

	
	
	
	报警记录
	项
	1

	
	
	
	统计报表
	项
	1

	
	
	
	数据查询
	项
	1

	
	
	物联网设备管理
	设备管理
	项
	1

	
	
	
	链路管理
	项
	1

	
	
	
	网络设置
	项
	1

	
	
	
	区域管理
	项
	1

	
	
	系统管理
	用户管理
	项
	1

	
	
	
	收发诊断
	项
	1

	
	
	
	服务管理
	项
	1

	
	
	系统对接
	系统对接
	项
	1

	2
	氮气监测
	氮气监测
	套
	43

	
	
	5G物联网卡
	套
	43

	3
	CO监测
	CO监测
	套
	13

	
	
	5G物联网卡
	套
	13

	4
	甲烷监测
	甲烷监测
	套
	4

	
	
	5G物联网卡
	套
	4

	5
	便携式四合一气体检测仪
	便携式四合一气体检测仪
	套
	6

	
	
	5G物联网卡
	套
	6

	6
	无人机巡检系统
	无人机巡检系统
	套
	2

	7
	单兵终端
	单兵终端
	套
	5

	4、大范围气体速扫监测系统

	1
	大范围气体速扫监测系统平台
	实时监测一张图
	设备分布总览
	项
	1

	
	
	
	实时监测
	项
	1

	
	
	
	监测预警
	项
	1

	
	
	设备管理
	提供对气云成像设备的维护管理
	项
	1

	
	
	
	设备阈值管理
	项
	1

	
	
	
	报警配置
	项
	1

	
	
	
	设备维保记录
	项
	1

	
	
	数据管理
	数据接入
	项
	1

	
	
	
	智能数据处理
	项
	1

	
	
	
	预警记录
	项
	1

	
	
	
	监测历史
	项
	1

	
	
	
	报表统计
	项
	1

	
	
	系统对接
	系统对接
	项
	1

	2
	点检红外光谱系统
（一体化结构）
	非制冷红外焦平面相机
	台
	4

	
	
	可见光相机
	台
	

	
	
	图像处理平台组成
	套
	

	
	
	激光云台
	台
	1

	3
	高精度扫描系统
	高精度扫描系统
	套
	4

	4
	防爆接线箱
	防爆接线箱
	个
	4

	5
	云台
	云台
	个
	4

	6
	集控主机
	集控主机
	个
	4

	7
	气体监测模型数据包
	气体监测模型数据包
	套
	1

	8
	
	终端授权
	套
	4

	9
	立杆
	立杆
	个
	4

	10
	专线
	专线
	条
	4

	九、危险化学品安全预防控制体系建立

	1
	化工园区“工业互联网+安全生产”专属云
	项
	1

	十、平台等保测评

	1 
	平台等保测评
	套
	1 

	十一、环境空气异味及挥发性有机物监测系统服务

	1 
	环境空气异味监测系统
	管控软件平台
	项
	1 

	
	
	恶臭在线监测系统
	项
	4 

	
	
	氨/一氧化氮/二氧化氮分析系统
	项
	4 

	
	
	硫化氢/二氧化硫分析系统
	项
	4 

	
	
	动态校准系统
	项
	4 

	
	
	零气发生系统
	项
	4 

	2 
	挥发性有机物连续在线监测系统
	非甲烷总烃连续自动监测系统
	项
	1 

	3 
	站房服务
	环境空气监测站房服务
	项
	4 

	4 
	服务
	技术服务、运行维护服务
	年
	1 


6、技术参数

	序号
	采购条目
	参数及要求（配置不低于以下要求）

	一、全风险智能化管控平台功能提升

	1
	 统一身份与访问管理 
	 登录 
	 密码显示开关按钮 
	登录界面输入密码文本框添加密码显示开关，默认密码应显示为小圆点，保障用户密码隐私，点击后可显示密码，便于在用户输入密码错误的时候能及时发现错误。

	2
	
	
	 密码锁定 
	添加密码锁定功能，密码多次输入错误后应锁定密码，密码被锁定后联系管理员解锁，防止用户密码被暴力破解。

	3
	
	
	 登录失败提示词 
	完善登录失败后的提示信息，登录失败提示信息指向性不够明显，只显示“登录失败”，应根据实际情况提醒用户登录失败原因是否为用户名或密码错误，是否为网络原因，是否为平台维护等。

	4
	
	 密码管理 
	 密码复杂度和检查策略 
	添加密码复杂度和检查策略，密码应支持最小长度、最大长度、最少字母数、最少数字数、最少特殊字符数、最少大写字母数、最少小写字母数、最多重复数的检查，支持是否必须以字母开头，允许使用字母、数字、特殊字符的检查，应开启历史密码检查，新密码不能和旧密码一致，是否允许用户名作为密码，是否开启弱口令检查等。

	5
	
	
	 多套密码策略 
	添加针对不同用户、角色、用户组和应用设置不同密码策略，管理员等重要角色密码策略应更复杂，保障密码安全。

	6
	
	
	 弱口令管理 
	添加弱口令管理，针对常出现的弱口令，禁止密码使用弱口令，管理员可自定义弱口令数据，并且支持导入导出。

	7
	
	
	 密码过期策略 
	设置密码过期策略，当密码达到特定存留期后将密码设置为过期。

	8
	
	
	 密码到期提醒 
	添加密码到期提醒，设置密码过期策略后，在达到特定存留期之前提醒用户，提醒方式可以为平台提醒或绑定手机号短信提醒或绑定邮箱邮件提醒。

	9
	
	
	 到期强制修改密码 
	添加到期强制修改密码功能，若提醒后用户仍未修改密码，应强制修改用户密码，强制修改密码应为符合密码策略的随机密码，并通过用户绑定的手机号短信或邮箱提醒用户新密码。

	10
	
	 应用账号管理 
	 孤儿账号管理 
	添加孤儿账号管理，无法识别到实际用户的孤儿账号可绑定用户成为普通账号，且拥有普通账号的查看、新增、修改、删除、启用、禁用基本管理，孤儿账号可与公共账号互转。

	11
	
	
	 僵尸账号管理 
	添加僵尸账号管理，可以对长期无人使用的僵尸账号进行管理，可自动识别僵尸账号，可进行批量禁用、删除操作。

	12
	
	
	 公共账号管理 
	添加公共账号管理，包括公共账号责任人和使用者的管理，支持孤儿账号和公共账号互转，公共账户修改为孤儿账户之前，检测公共账户的责任人和使用者不为空，就禁止转换。

	13
	 数据治理平台 
	 数据治理 
	 数据采集 
	从不同的数据源采集结构化、半结构化、和非结构化数据，实现从数据源到数据仓库或湖的流入，数据采集要对数据源进行分析并设计高效的采集策略。

	14
	
	
	 数据存储 
	将采集到的数据进行存放和管理，选择合适的存储介质和方式。要考虑数据特征、访问频率、成本等因素设计数据存储方案。

	15
	
	
	 数据清洗 
	对采集后的数据进行清洗、规范和整理，如脱敏、去重、补全缺失值等，矫正或过滤脏数据，提高数据质量。

	16
	
	
	 数据整合 
	将分散、异构的多源数据进行关联、匹配和汇聚，构建统一的数据视图，为下一步的数据管理和分析提供准备。

	17
	
	
	 元数据汇总与管理 
	对数据资产的结构信息、来源信息、生命周期信息等进行管理。元数据是保障数据可理解性、可查找性和有效性的基础。

	18
	
	
	 数据质量管理 
	基于数据质量评估机制和过程对数据资产的质量状况进行检查和管理，保证数据的完整性、一致性、准确性。

	19
	
	
	 数据安全管理 
	保障数据资产的机密性、完整性和可用性。包括数据脱敏、加密、权限管理、审计跟踪等手段管控数据安全风险。

	20
	
	
	 数据架构管理 
	管理数据的组织形式和存储结构，如数据库、数据仓库、数据湖的设计与演进。保证数据结构满足业务和分析的需求。

	21
	
	
	 数据监控 
	监视数据治理各功能的执行情况和数据资产的状况，发现问题并进行优化。建立数据资产目录和监控指标体系。

	22
	
	
	 数据应用 
	将治理后的干净数据进行分析挖掘，产出洞察并应用于业务，实现数据价值。构建数据应用平台和工具体系。

	23
	安全基础管理
	园区基础信息管理
	园区规划
	区域规划
	支持对园区区域按照不同风险级别/企业类型/位置等维度进行区域划分。

	24
	
	
	
	用地规划
	对园区已建设区域，规划用地，在建用地，以及各种用地规划区域图纸归档。

	25
	
	
	
	政策规划
	支持对园区政策进行规划，如安全政策规划，优惠政策规划，奖励政策规划等。

	26
	
	
	
	产业技术规划
	支持对园区内未来引进的新产业和新技术进行规划和管理。

	27
	
	
	
	项目规划
	支持对园区未来要发展的项目进行规划和管理，并提供项目投资预算的功能。

	28
	
	
	园区安全管理体系
	安全技术体系
	实现对安全技术，如安全工艺，危化技术指标等的安全体系建立和管理。

	29
	
	
	
	安全管理体系
	实现对安全管理，如安全培训，安全检查等的安全体系的建立和管理。

	30
	
	
	
	安全生产体系
	实现对安全生产，如安全操作，安全施工等的安全体系的建立和管理。

	31
	
	
	“禁限控”目录
	模糊搜索功能
	支持对“禁限控”内容进行模糊搜索。

	32
	
	
	
	统计功能
	支持对“禁限控”内容进行数据统计，包括相关条目的数量统计、分类统计等。

	33
	
	
	
	多维度展示功能
	支持以多维度的方式展示搜索结果和统计数据。

	34
	
	
	
	招商管理功能
	配合招商活动进行管理，包括招商信息录入、审核、发布等操作。

	35
	
	
	
	目录配合功能
	确保“禁限控”目录与招商活动的配合和协同管理。

	36
	
	
	园区内化工企业基本情况
	规章制度管理
	支持管理存储监管化工企业的规章制度，包括安全管理制度、应急预案、操作规程等，形成电子化的档案管理。

	37
	
	
	
	危险化学品管理
	支持汇总监管化工企业的危化品生产、使用、运输、存储、废弃处置情况，记录危险工艺、企业平面图等相关信息，建立电子档案以便日常管理和监督。

	38
	
	
	园区企业涉及的重点监管的危险化学品
	危险化学品申报管理
	支持企业以及园区内重点监管企业对危险化学品生产、存储、使用和运输等活动进行申报的管理功能，包括申报表对应信息的录入、提交和审批流程。

	39
	
	
	
	危险化学品信息查询
	支持用户对园区内重点监管企业的危险化学品信息进行查询功能，包括生产、使用、运输、存储、废弃处置等环节的详细信息查询。

	40
	
	
	
	统计功能
	支持对园区内重点监管企业的危险化学品信息进行统计，包括数量统计、种类统计、存储量统计、使用情况统计等，以便进行全面的数据统计和分析。

	41
	
	
	
	信息管理与归档
	支持对申报、查询、统计和分析所涉及的危险化学品信息进行管理与归档，建立完善的电子档案体系，以备日常监管和应急情况使用。

	42
	
	
	
	分析功能
	支持针对危险化学品生产、存储、使用和运输等环节信息进行分析，包括安全风险分析、隐患排查分析、事故预警分析等，帮助相关部门及时发现问题并制定对策。

	43
	
	
	
	自动辨识企业重点监管危险化学品
	支持自动识别企业所使用、生产、存储的化学品，判断是否属于重点监管的危险化学品，从而实现对重点监管化学品的自动化识别和监管。

	44
	
	
	
	综合信息呈现
	将危化品信息、MSDS知识库和自动辨识结果进行综合呈现，使用户能够全面了解企业的危险化学品情况，并帮助监管部门对重点监管危险化学品进行有效的管控和监测。

	45
	
	
	园区企业涉及的重点监管的危险化工工艺
	危险化工工艺分类管理
	根据所述的化学反应类型和相关政策文件，对危险化工工艺进行分类管理，确定首批重点监管的工艺目录。危险工艺就是指能够导致火灾、爆炸、中毒的工艺。其中，所涉及的化学反应包括硝化、氧化、磺化、氯化、氟化、氨化、重氮化、过氧化、加氢、聚合、裂解等的反应。根据相关政策文件内容，首批重点监管的危险化工工艺目录有十五种，分别是光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺。

	46
	
	
	从业人员
	安全管理人员管理
	包括企业负责安全管理的分管领导、负责人、安全员等的信息登记、资质管理、培训情况记录、工作任务分配等功能，以确保企业安全管理团队的有效运转和管理。

	47
	
	
	
	特种作业人员管理
	涉及特种作业人员如电工、焊工等的资质认定、证书管理、工作记录、安全培训记录等功能，保障特种作业人员在企业作业过程中的安全操作。

	48
	
	
	
	其他人员管理
	系统提供功能，用于管理其他特定职能人员，例如DCS系统操作人员、行政人员等。

	49
	
	
	
	从业人员信息管理
	系统提供从业人员信息的录入、查询、管理和更新功能，以便及时准确地记录和获取从业人员的相关信息。

	50
	
	
	值班值守
	值班日志管理
	系统实现值班日志的记录和管理，包括交接班情况、工作内容记录等功能。

	51
	
	
	
	交接班管理
	允许记录和管理员工交接班的相关信息，确保信息传递的完整性和准确性。

	52
	
	
	
	值班排班表管理
	系统支持值班排班表的维护和管理，包括创建、修改和调整值班排班表等操作。

	53
	
	
	
	数据归档管理及搜索调用
	系统对值班信息和日志数据进行归档管理，并支持根据时间、事件等维度进行搜索和调用，以方便后续查询和使用。

	54
	
	
	生产装置基本信息
	设备维护管理
	系统提供设备维护管理功能，用于对装置设备的维护和管理。在这个功能模块中，用户可以记录设备的维护计划、维修记录、维修人员的操作等，并进行相关流程管理，以确保设备的正常运行和维护。

	55
	
	安全生产行政许可管理
	安全生产许证可管理
	到期提醒功能
	系统实现对企业安全许可证书的到期提醒。通过提前设定提醒时间，系统将自动发送提醒通知给相关人员，以确保企业能够及时续办或更新安全许可证书。

	56
	
	
	
	流程配置功能
	系统支持安全生产许可流程的灵活配置，管理员可以根据实际需求对流程进行定制和调整。包括新增、删除、修改审批节点、设置审批条件等，使得流程能够适应不同的安全生产许可需求和审批流程。

	57
	
	
	
	权限配置功能
	系统支持对不同用户的权限进行灵活配置，管理员可以根据用户的职责和需求设置相应的权限。这样可以确保只有具备相应权限的用户才能参与到安全生产许可流程的操作和流转中，提高流程的安全性和可控性。

	58
	
	
	建设项目“三同时”管理
	统计分析功能
	系统支持对建设项目进行统计分析，用户可以根据不同维度和指标对项目进行统计分析，提供数据支持和决策参考，有助于对项目的整体情况进行了解和评估。

	59
	
	
	
	流程灵活配置
	系统支持对危险化学品建设项目“三同时”管理流程进行灵活配置。用户可以根据不同的管理需求和规定，自定义建设项目管理流程的各个阶段和环节，以适应不同园区和企业的具体情况。

	60
	
	
	
	三同时管理支持
	系统提供完善的功能和选项，使用户能够进行建设项目的安全条件审查、安全设施设计审查、试生产信息记录和安全设施竣工验收等“三同时”管理。用户可以按照要求，对项目进行逐步审查、申报、记录和验收，确保项目的合规性和安全性。

	61
	
	
	系统对接
	接口对接功能
	系统支持与各地现有行政许可审批系统的对接，以实现数据的互通和共享。通过接口对接，系统能够与各地区的行政许可审批系统进行信息交换和数据同步，实现系统之间的无缝对接。

	62
	
	
	
	材料线上提报功能
	通过与各地现有行政许可审批系统的对接，系统能够支持企业安全生产许可相关证照材料的线上提报。企业可以通过系统将必要的文件和资料提交到行政许可审批系统，实现快速、便捷的材料提报过程。

	63
	
	
	
	审核功能
	系统对接各地现有行政许可审批系统后，实现对企业提交的安全生产许可相关证照材料的审核功能。主管部门可以通过系统对接的行政许可审批系统，对企业提交的材料进行审核，确保审核流程的准确性和合规性。

	64
	
	
	
	查阅功能
	通过与各地现有行政许可审批系统的对接，系统能够支持用户对已审核通过的安全生产许可证书及相关材料进行查阅。用户可以通过系统查看企业的安全许可证书信息和相关文件，实现全流程的监管和查看。

	65
	
	装置开停车和大检修管理
	装置设施开停车备案
	开停车数据统计分析功能
	系统支持对开停车数据进行多维度的统计分析。通过收集和整理开停车数据，系统可以进行统计分析，包括开停车次数、开停车时长、不同装置的开停车情况等多个维度的分析，帮助用户了解开停车数据的特征和趋势。

	66
	
	
	
	开停车数据可视化展示功能
	系统支持开停车数据以可视化的方式展示出来。通过图表、图形等形式，系统将统计分析的结果直观地呈现给用户，使用户能够通过视觉化的展示方式更好地理解和分析开停车数据，便于用户做出决策和制定相应的措施。

	67
	
	
	装置设施检修备案
	大检修数据统计分析功能
	系统支持对大检修数据进行多维度的统计分析。通过收集和整理大检修数据，系统可以进行统计分析，包括检修次数、检修时长、不同装置的检修情况等多个维度的分析，帮助用户了解大检修数据的特征和趋势。

	68
	
	
	
	大检修数据可视化展示功能
	系统支持大检修数据以可视化的方式展示出来。通过图表、图形等形式，系统将统计分析的结果直观地呈现给用户，使用户能够通过视觉化的展示方式更好地理解和分析大检修数据，便于用户做出决策和制定相应的措施。

	69
	
	第三方单位管理
	资质管理
	证照过期提醒
	过期证照提醒功能系统对即将过期的资质证照进行提醒。通过系统内置的提醒功能，用户可以及时了解到即将过期的资质证照，以便及时进行续证或处理，确保第三方单位合作资质的有效性和合规性。

	70
	
	
	教育培训管理
	参与培训人员管理
	参与培训人员名单管理功能系统支持记录并管理参与培训的员工名单，包括培训计划、培训内容、培训时间等信息，并建立相应的档案管理，确保培训记录的完整性与准确性。

	71
	
	
	
	考试管理
	系统提供管理考试试卷和考试成绩的功能，包括试卷的录入、分发、回收与成绩的登记、统计等环节，以评估培训效果和员工的学习成果。

	72
	
	
	
	新员工培训管理
	新上岗员工特别培训管理功能系统支持对新上岗员工进行特别培训的管理，确保员工在上岗前完成必要的培训。

	73
	
	
	
	特殊作业培训
	特殊作业培训内容存档管理功能系统对特殊作业培训内容进行存档管理，包括培训大纲、教材、培训记录等，以确保特殊作业人员的培训质量和合规性。

	74
	
	
	
	未培训单位管理
	违规记录管理功能系统记录未进行培训的企业，并将其纳入违规记录管理，对未进行培训的企业进行违规管理和监督。

	75
	
	
	服务记录管理
	服务内容与企业资质比对功能
	系统支持服务内容与企业资质的比对。通过系统的比对功能，用户可以将服务内容与第三方企业的资质进行对比，确保服务内容的合规性和与企业资质的匹配程度，以帮助用户筛选合格的服务企业。

	76
	
	
	诚信评价
	在线配置诚信评价规则
	系统支持在线配置诚信评价规则。化工企业可以根据自身业务、行业特点和需求，灵活地添加、调整或删除第三方诚信评价规则。通过系统提供的配置界面，用户可以方便地进行规则的设置和修改。

	77
	
	
	
	第三方诚信评价功能
	系统支持对合作伙伴的诚信水平进行评价。根据在线配置的诚信评价规则，系统可以自动评估第三方企业的诚信程度。化工企业可以根据评价结果来决策是否与其进行业务往来或合作。

	78
	
	
	
	诚信评价规则灵活调整
	系统支持化工企业随时调整诚信评价规则。如果发现诚信评价规则需要调整，用户可以通过系统进行相应的调整。系统将根据调整后的规则重新评估第三方企业的诚信水平，确保评价结果与实际需求一致。

	79
	
	
	
	评价结果可视化分析
	系统支持对诚信评价结果的展示和汇总功能，以辅助化工企业做出业务往来或合作决策。用户可以根据第三方企业的诚信评价结果，了解其诚信水平，并据此决策是否与其进行业务往来或合作。系统可以提供可视化的评价结果。

	80
	
	
	违规记录管理
	违规记录管理
	系统实现对第三方单位违规行为的档案管理。包括记录企业处罚记录、系统抓拍的违规记录、安全培训的违规记录、作业的违规记录、巡检巡查发现的违规记录等信息。系统对这些违规记录进行录入、查询和更新，以保留违规行为的准确记录。

	81
	
	
	
	违规记录积分制度
	违规记录积分制度功能系统根据违规记录的内容建立积分制度。根据违规行为的严重程度和重要性，系统为每个违规记录分配相应的积分。这个积分制度旨在对违规行为进行量化评估，便于评估第三方单位的违规情况。

	82
	
	
	
	违规自动预警
	系统支持根据积分制度，对低于园区要求的得分自动预警功能，自动进行对第三方单位得分的计算和预警。如果第三方单位的得分低于园区要求的标准，系统会自动发出预警，提醒相关人员及时采取措施进行整改和监督，以确保园区的安全和合规要求得到满足。

	83
	
	
	
	抓拍违规记录
	系统具备抓拍违规记录的功能。通过安装相应的监控设备，系统可以及时抓拍违规行为，建立相应的记录，并将其纳入违规档案管理系统。这样可以确保对违规行为的有效监控和记录。

	84
	
	
	
	第三方单位评估
	系统记录和管理第三方单位在安全培训、作业、巡检巡查等方面的违规行为。通过建立相应的违规记录，系统能够对相关行为进行跟踪和管理，并便于评估第三方单位的整体合规状况。

	85
	
	执法管理
	执法计划
	执法计划排班表生成
	系统支持根据单位人员、单位巡检时间等维度，自动生成执法计划排班表。排班表应包含参与人员的排班情况和相关执法计划信息，以便进行执法工作的合理安排和调度。

	86
	
	
	
	短信通知
	系统根据执法计划自动生成短信通知，通知参与人员相关执法计划的安排和时间等信息。通过短信通知，确保参与人员及时了解并响应执法计划安排。

	87
	
	
	
	数据进出数据归档管理
	系统对执法计划、监督检查记录等相关数据进行进出数据归档管理，确保数据的存储、追踪和归档。包括对监督检查计划、记录检查内容等数据的归档管理，以备后续查阅和分析。

	88
	
	
	
	统计分析
	系统支持根据时间、执法内容等维度对相关数据进行统计分析，包括监督检查计划的生成、监督检查内容记录的统计分析等功能，以实现监督检查全流程的闭环管理，并提供数据支持和决策参考。

	89
	
	
	执法内容登记
	建立行政执法文书库
	系统支持录入国家总局规定的行政执法文书，确保依法行政执法和规范执法过程。

	90
	
	
	
	园区行政执法规范化管理
	系统依据园区的行政处罚办案规则，对行政执法程序、文书、案件及办案过程等实施规范化管理，包括对执法记录、文书管理、案件处理等内容的规范管理。

	91
	
	
	
	违法违章问题登记管理
	系统支持对园区应急部门在执法过程中发现的违法违章问题进行登记管理，责令相关企业进行整改或实施行政处罚，确保问题的及时处理和整改。

	92
	
	
	
	执法计划生成与企业整改跟踪
	系统实现执法计划生成、执法内容记录、执法文书生成和下发等功能，同时跟踪企业整改闭环全流程管理，确保整个执法、违章整改过程的闭环管理和跟踪。

	93
	
	
	智能推送执法案例
	执法案例数据收集
	系统收集涉及化工行业的执法案例数据，包括各地区环保、安全监管部门发布的行政处罚决定、案件调查结果等信息，确保案例数据的全面性和及时性。

	94
	
	
	
	数据分析和处理
	系统对收集到的执法案例数据进行数据分析和处理，以提取关键信息，并结构化处理这些数据，为后续的智能推送和管理提供基础。

	95
	
	
	
	案例库建立与标签体系
	系统支持基于结构化处理后的数据，建立相关的案例库和标签体系，以便对执法案例进行分类和标记，从而实现对执法案例的精准管理和智能推送。

	96
	
	
	
	智能推送
	系统支持通过案例库和标签体系，实现对执法案例的智能推送功能，根据用户需求和关注领域，定向推送相关的执法案例信息，为用户提供定制化的案例监测和学习服务。

	97
	
	
	数据汇总与管理
	支持移动终端留痕
	系统支持移动终端留痕的功能，即记录和存储移动终端的活动轨迹和行为数据。包括对移动终端上的应用程序使用记录、通信记录、位置信息等的跟踪和留存。

	98
	
	
	
	留痕数据管理
	系统支持对移动终端留痕数据进行管理，包括数据的存储、检索、分析和导出等功能。通过对留痕数据的管理，能够为后续的安全审计、故障排查、风险分析等提供支持和依据。

	99
	
	
	
	法律法规标准规范数据库建立
	系统支持建立法律法规标准规范的数据库，将相关法律法规、标准和规范进行整理和录入，以建立全面、准确的法律法规标准规范信息库。

	100
	
	
	
	关键字检索
	系统支持对法律法规标准规范数据库的关键字检索功能，用户可以输入关键字，系统将根据输入的关键字在数据库中进行检索，并返回与关键字相关的法律法规标准规范信息，以便用户能够快速准确地获取所需信息。

	101
	
	
	
	快速查询
	系统支持执法信息的快速检索和查询功能，用户可以根据案例名称、时间、地区等关键词快速找到所需的执法信息。

	102
	
	
	
	条件筛选
	系统提供灵活的条件筛选功能，用户可以根据特定条件对执法信息进行筛选，如案件类型、处罚金额、行业领域等，以便精准获取相关信息。

	103
	
	
	
	统计分析
	系统支持对执法信息进行统计分析，包括案件数量、处罚金额统计、违法类型分布等，为用户提供全面的数据分析支持。

	104
	
	
	
	可视化展示
	系统支持将执法信息以图表、地图等形式进行可视化展示，如生成统计图表、热力地图等，使执法数据更直观地呈现给用户。

	105
	
	
	
	自定义报表
	系统支持根据需要进行自定义报表的生成，根据具体需求选择展示的数据内容和形式，实现个性化的数据呈现和分析。

	106
	
	
	
	历史数据存储
	系统支持监督检查历史数据存储功能，能够记录和保存历史监督检查的相关数据，以便后续回溯和分析。

	107
	
	
	
	监督检查动态数据更新
	系统支持监督检查数据的动态更新，能够及时地将最新的监督检查数据纳入系统，并确保数据的实时性和准确性。

	108
	
	
	
	执法历史数据存储
	系统支持保存和管理执法历史数据，包括执法案例、处罚记录和相关信息，确保历史数据的完整性和可追溯性。

	109
	
	
	
	执法动态数据更新
	系统支持执法数据的动态更新，能够及时将最新的执法信息导入系统，并确保数据的实时性和准确性。

	110
	重大危险源安全管理
	重大危险源安全包保责任落实监督
	安全包保履职记录
	责任人履职情况查询与检查
	系统支持对责任人履职情况进行查询以及检查，包括对责任人上报的履职情况进行审核、核实和整改情况的跟进，确保责任人履职情况的准确性和及时性。

	111
	
	
	包保责任多维度分析
	三级包保责任人以及履职情况统计分析
	系统支持对重大危险源的三级包保责任人以及履职情况的统计分析，从企业、重大危险源、三级包保责任人、时间等多个维度对履职情况进行统计分析，包括履职次数、整改情况、履职率等相关数据的汇总和分析。

	112
	
	
	
	多维度履职情况统计分析
	系统支持多维度对履职情况进行统计分析的功能，包括企业维度、重大危险源维度、责任人维度、时间维度等，对履职情况进行详细的数据统计和分析，帮助管理人员全面了解和评估履职情况，从而及时采取应对措施。

	113
	
	
	数据汇总与管理
	包保责任人安全包保履职信息历史数据
	系统支持包保责任人安全包保履职信息的历史数据记录功能，能够持久保存责任人的履职记录，包括执行情况、整改措施等历史数据，方便进行长期性能分析和回溯。

	114
	
	在线监测预警
	在线抽查
	重大危险源安全在线抽查
	系统支持对重大危险源的安全在线抽查，能够通过系统进行抽查任务的规划、分配和执行，确保对重大危险源安全状况的及时监测。

	115
	
	
	
	抽查计划制定
	系统支持抽查计划的制定功能，企业管理人员可以设定抽查频率、区域范围、抽查标准等参数，灵活制定在线抽查计划，以适应实际情况。

	116
	
	
	
	抽查任务自动生成与分配
	系统支持根据设定的抽查计划，自动生成抽查任务，并将任务分配给相关的监管人员或专业团队，确保抽查任务的及时分配和执行。

	117
	
	
	
	接收任务
	系统支持通过移动设备或平台的工作台接收抽查任务，并在现场执行抽查工作，保障抽查任务的及时性和高效性。

	118
	
	
	预警一张图
	综合统计数据展示
	系统支持展示各种安全业务数据的综合统计信息，包括相关指标、数据图表等，提供全面、直观的安全业务数据展示。

	119
	
	
	
	监测数据展示
	系统支持以GIS方式展示各种监测数据，如压力、温度、液位等监测数据，通过地图上的图标、颜色等方式直观展现监测数据的分布和变化。

	120
	
	
	
	预警预报信息展示
	系统支持展示预警预报信息的功能，能够将预警预报信息以GIS形式展示在地图上，使用户能够一目了然地了解相关的警报和预测信息。

	121
	
	
	
	辅助决策信息展示
	系统支持展示与安全业务相关的辅助决策信息，如风险评估结果、应急预案等，为用户提供决策支持和参考。

	122
	
	
	
	GIS展示
	系统支持展示各种安全业务数据，并以地理信息系统（GIS）的形式进行展示，提供直观、全面的安全业务数据可视化展示，有助于用户进行信息分析、监测和决策。

	123
	
	
	重点部位监控
	智能分析
	系统支持视频智能分析，能够对监控视频进行智能分析，包括目标识别、异常行为检测、人员计数等功能，从而实现对重点部位的智能监控和分析。

	124
	
	
	
	异常预警
	系统支持通过智能分析，能够提前发现异常情况，如潜在火灾、破坏性行为等，一旦发现异常，系统能够自动触发预警机制，向相关人员发送预警信息，以便及时采取应急措施。

	125
	
	
	数据汇总与管理
	对比分析
	系统支持进行数据对比和分析，用户可以选择多个数据集进行对比，系统会对这些数据进行分析和计算，生成相应的对比结果，帮助用户更好地理解和分析数据之间的关联性、趋势变化等。

	126
	
	评价/评估报告及隐患管理
	安全评价报告电子化共享
	系统支持安全评价报告的电子化共享，通过系统内部的共享功能，实现不同用户之间对报告的共享和传递。用户可以在系统中发布、分享和传递安全评价报告，方便各方间的协作和信息传递。

	127
	
	
	问题隐患录入
	系统支持重大危险源问题隐患的录入，包括对问题的描述、相关人员、发现时间等信息的记录，确保准确完整地记录问题隐患的相关数据。

	128
	
	
	问题隐患整改分派
	系统支持将录入的问题隐患分派给相应的责任人或责任部门，确保问题隐患得到及时处理和整改。

	129
	
	
	整改进度跟踪
	系统支持跟踪和记录问题隐患的整改进度，包括整改开始时间、预计完成时间、实际完成时间等信息，以便监督和掌握整改进展情况。

	130
	
	
	整改反馈
	系统支持提供整改人员反馈整改结果和措施的功能，包括整改情况的描述、整改措施的执行情况等信息，以便对整改结果进行验证和追踪。

	131
	
	
	数据统计与分析
	系统支持对录入的问题隐患数据进行统计和分析，包括问题隐患的数量、整改及时率、整改结果等指标的统计和分析，帮助用户全面了解问题隐患的情况，并为决策提供数据支持。

	132
	
	重大危险源企业分类监管
	“三录入”信息录入
	系统支持用户记录和管理问题隐患相关信息的录入，包括问题描述、隐患位置、责任人等内容。

	133
	
	
	“三录入”问题整改反馈
	系统支持跟踪整改处理的情况，支持记录整改措施、整改责任人、整改进度等信息，并反馈给相关人员进行跟进和确认。

	134
	
	
	“三录入”问题精确和模糊查询
	系统支持用户进行精确和模糊查询，以便快速准确地找到所需的“三录入”信息，提高查询效率。

	135
	
	
	“三录入”多维度统计分析
	系统支持对录入的数据进行多维度的统计分析，包括问题隐患数量、整改率、责任人履职情况等，提供全面的数据分析支持。

	136
	
	
	“三录入”问题可视化展示
	系统支持将统计分析结果以图表、报表等形式进行可视化展示，使用户能够直观地了解数据趋势和关键指标，便于决策和管理。

	137
	
	
	评价数据采集和分析
	系统支持对危险化学品重大危险源企业安全管理现状进行数据采集和分析。通过收集相关数据，系统可以进行评价结果的分析和汇总，为企业提供全面的安全管理现状评价报告，帮助企业掌握自身安全风险状况，推动安全管理水平的持续改进。

	138
	
	
	评价报告生成
	系统支持根据评价指标和数据生成评价报告。根据评价体系的要求和数据分析结果，系统能够生成评价报告，包括安全管理现状的评价结果、问题分析和改进建议等内容。

	139
	
	
	评价指标设置
	系统支持用户自定义评价指标。根据企业的特点和需求，系统能够灵活设置评价指标，以适应不同企业的安全管理现状评价需求。

	140
	
	
	数据分析
	系统支持对危险化学品重大危险源企业的评价数据进行分析。通过数据分析算法，系统能够提取关键信息和趋势，并帮助用户深入理解和利用评价数据。

	141
	
	
	GIS地图分类标注
	系统支持在GIS地图上进行分类标注，将数据按照地理位置进行分类和标注，以便进行空间信息分析和地理数据展示。

	142
	
	
	地图多维度统计分析
	系统支持进行多维度的统计分析，根据不同维度的数据（如地理位置、问题类型、责任人等），进行统计和分析，提供全面的数据分析支持。

	143
	
	
	地图可视化展示
	系统支持将统计分析结果以可视化的形式展示，例如通过地图渲染、图表、报表等方式，直观地展示数据的分布、关联和趋势，帮助用户更好地理解和利用数据，支持决策和管理。

	144
	双重预防机制
	建设功能
	企业双重预防机制信息
	数据对接与融合
	系统支持与园区的隐患排查系统和安全风险分区管理系统进行数据对接和融合，实现数据的共享和交换。通过建立数据接口和协议，将企业双重预防信息化系统的数据与园区系统的数据进行整合，确保数据的一致性和完整性。

	145
	
	
	
	穿透查看
	系统支持穿透查看企业双重预防机制的数据，这包括与园区系统相关的数据。用户可以在企业双重预防信息化系统中，通过相应的权限和界面，查看和分析园区系统中的隐患排查数据和安全风险分区数据，实现全面了解和综今分析企业的安全情况。

	146
	
	
	
	数据统计分析
	系统支持对企业的生产装置/罐区、风险事件数量、隐患数量等基本信息进行数据统计分析。用户可以通过系统获取统计报表和图表，以便全面了解和分析企业的安全情况，帮助决策和管理。

	147
	
	
	
	搜索和过滤
	系统支持搜索和过滤的功能，使用户能够根据需求快速定位和筛选相关信息，例如搜索特定的生产装置、风险事件或隐患，以及根据时间范围、区域等条件进行数据过滤，提高数据检索的效率和准确性。

	148
	
	
	
	数据可视化和报表
	系统支持对企业双重预防机制数据进行可视化展示和报表生成。用户可以通过系统生成图表、报表等形式的数据可视化展示，以直观地呈现企业的安全情况和预防机制的有效性。这有助于决策者和管理者更好地理解数据，发现潜在问题，并制定适当的安全措施和改进计划。

	149
	
	
	隐患整改情况督办提醒
	重大隐患线上督办
	系统支持重大隐患的线上督办，包括对重大隐患的录入、指派责任人、进度追踪、督办提醒等功能。这有助于确保重大隐患得到及时关注和有效处理。

	150
	
	
	
	重大隐患整改临期提醒
	系统支持提供对重大隐患整改进展的临期提醒功能。通过系统设置提醒规则和时间节点，确保整改工作在规定时间内完成，以避免因临期而造成的风险和安全隐患。

	151
	
	
	
	重大隐患超期警示
	系统支持对重大隐患超期情况的警示功能，一旦发现重大隐患整改超期，系统将及时发出警示提醒，以促使责任人采取必要行动，确保整改工作按时完成。

	152
	
	
	
	一般隐患录入
	系统支持一般隐患的录入和登记，包括详细描述、责任人指派等信息。这有助于对一般隐患进行有效管理和处理。

	153
	
	
	
	一般隐患整改进展追踪
	系统支持跟踪一般隐患的整改进展，包括整改任务的分配、进度更新、整改完成情况等，以便对一般隐患的处理进行有效监控和管理。

	154
	
	
	
	一般隐患超期提醒
	系统支持对一般隐患整改进展临期的提醒功能，以确保一般隐患得到及时有效的整改，并避免因超期而带来的潜在风险。

	155
	
	
	
	线上下发督办通知书
	系统支持通过线上方式下发督办通知书，包括填写通知书内容、指定接收人员、设置督办周期等功能，以便对隐患整改工作进行规范化和监督管理。

	156
	
	
	
	短信提醒警示
	系统支持通过短信向相关人员发送提醒和警示信息的功能。当出现重大隐患或整改任务逾期等情况时，系统能够及时向责任人员发送短信提醒，确保相关人员能够及时了解和处理相关事务。

	157
	
	
	
	隐患、关键装置差异化支持
	系统支持根据不同隐患和关键装置的特点，提供差异化的隐患管理支持。这包括对不同技术的标准规范要求、不同关键装置的风险特征等进行管理和适配，以实现对不同隐患、不同关键装置的个性化隐患管理和处置需求支持。

	158
	
	
	
	隐患多维度统计分析
	系统支持实现对隐患数据的多维度统计分析。用户可以根据不同维度，如时间、地点、类型等对隐患数据进行统计和分析，以获得对隐患情况的全面了解。系统提供丰富的统计分析工具和报表生成功能，用于支持用户对隐患数据进行深入研究和分析。

	159
	
	
	
	隐患数据可视化展示
	系统支持将隐患数据通过可视化方式展示出来。用户可以通过系统生成图表、图形、地图等形式的可视化展示，直观地呈现隐患数据的趋势、分布和关联性。这有助于用户更好地理解和分析隐患情况，发现潜在问题，及时采取相应的措施进行改进和防范。

	160
	
	
	
	隐患整改情况督办提醒数据动态更新
	系统支持隐患整改情况督办提醒数据实现动态更新。当隐患整改情况发生变化，例如整改进度、督办要求等，相关数据及时录入系统，并进行动态更新。系统对这些数据进行验证，确保其准确性和完整性。提供相应的提醒和督办功能，以确保用户能够及时了解和处理隐患整改情况。

	161
	
	
	
	整改情况提醒警示
	系统支持隐患整改情况的监控和反馈功能。通过系统设置提醒规则和警示机制，并对隐患整改情况进行监测和评估。

	162
	
	
	
	隐患预警情况分析短信发送
	系统支持记录和分析隐患预警情况下发送的短信记录。用户可以查看相关的短信发送情况，包括发送时间、目标对象、发送内容等，以便进行隐患预警效果的评估和分析，并为隐患管理决策提供依据。

	163
	
	
	企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查
	单个企业风险分析完成率信息查询
	系统支持用户查询单个企业的风险分析完成率信息。用户可以输入企业名称或标识，系统支持根据输入的信息查询相应企业的风险分析完成率，并提供相关统计数据和图表展示，以便用户了解企业风险分析的完成情况。

	164
	
	
	
	企业双重预防机制运行效果统计分析
	系统支持对企业双重预防机制的运行效果进行统计分析，包括预防措施的实施情况、预防效果评估等内容，以提供客观的数据支持。

	165
	
	
	
	隐患预警情况自动统计分析
	系统支持对隐患预警情况进行统计分析，包括隐患数量、类型、分布等情况，为相关人员提供全面的隐患信息。

	166
	
	
	
	原因分析
	系统支持对企业双重预防机制运行效果和隐患预警情况进行原因分析，包括导致问题发生的原因、存在的风险因素等内容，以帮助相关人员理解问题的根源。

	167
	
	
	
	定期推送
	系统支持通过短信等方式定期自动推送企业双重预防机制运行效果统计分析结果、隐患预警情况统计分析结果以及原因分析结果给有关人员，确保相关信息及时传达到相关人员。

	168
	
	
	
	精准执法检查
	系统所提供的信息统计分析结果可为线下精准执法检查提供支撑，为执法人员提供决策依据和行动指引，以保障执法工作的质量和效率。

	169
	
	
	
	信息定制
	系统支持用户根据需求定制信息推送内容和频率，以满足不同用户对信息的个性化需求。

	170
	
	
	
	监督检查历史数据记录
	系统支持对监督检查的历史数据进行记录和存储，包括线上线下监督检查的详细信息、结果、反馈意见等，为相关部门提供便捷的历史数据查询和分析功能。

	171
	
	
	
	监督检查实时更新
	系统支持对数据的实时采集和更新，确保数据能够及时反映最新的情况和变化。

	172
	
	
	
	自动化数据更新
	系统支持自动化机制，能够定期或根据设定条件对数据进行更新，确保数据的动态更新和及时性。

	173
	特殊作业管
理
	特殊作业票证统计分析
	票证数据对接
	系统支持与园区内企业电子作业许可系统的数据接口对接，以实现结构化数据的传输和交换。通过该接口，系统能够与园区内企业电子作业许可系统进行数据对接，确保双方系统之间的数据一致性和准确性。

	174
	
	
	数据映射和转换
	系统支持对接收到的园区内企业电子作业许可系统的数据进行映射和转换，以保证数据的统一格式和规范。通过对数据的映射和转换，系统能够将园区内企业电子作业许可系统的数据转化为系统可以处理和存储的结构化数据。

	175
	
	
	数据可视化
	系统支持数据可视化功能，将企业特殊作业的统计分析数据以图表、图形或报表等形式进行可视化展示，使用户能够直观地理解和分析特殊作业的数据情况。

	176
	
	
	特殊作业快速查询
	系统支持快速查询特殊作业信息的功能。用户可在园区的电子地图上进行搜索和筛选，根据关键词、地点、时间等条件，快速定位和获取特殊作业的详细信息。这样可以方便用户快速查找和了解园区内的特殊作业情况。

	177
	
	特殊作业在线抽查检查
	 发起在线抽查 
	系统支持在线抽查企业特殊作业情况的功能。管理员可以通过系统发起在线抽查，并即时获取到企业特殊作业的相关信息，包括作业类型、作业地点、作业人员等情况。

	178
	
	
	 在线抽查审核 
	系统支持对企业特殊作业在线抽查情况进行在线审核。管理员可以对抽查到的特殊作业信息进行审核和评估，确保企业特殊作业的合规性和安全性。

	179
	
	
	 特种作业证照查询 
	系统支持与应急管理部特种作业操作证信息查询平台进行互通，实现特种作业操作证的信息查询功能。用户可以通过系统查询特种作业人员持有的操作证信息，包括证书有效期、操作项目等，以确保特种作业人员在工作中符合相关资质要求。

	180
	
	
	 安全生产知识和考核信息查询 
	系统与应急管理部安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台进行互通，实现安全生产知识和管理能力的考核合格信息查询功能。用户可通过系统查询特定人员或企业在安全生产知识和管理能力方面的考核合格信息，以确保其具备相应的安全生产素质和管理能力。

	181
	
	
	 传感器调阅 
	系统支持企业现场气体传感器设备的调阅，用户可通过系统实时获取企业现场气体传感器的监测数据和趋势图表，以便对环境气体情况进行实时监测和分析。

	182
	
	
	 设备状态查询 
	系统支持设备状态查询功能，用户可通过系统查询企业现场摄像头和气体传感器设备的工作状态、连接状态等信息，确保设备正常运行并进行及时维护。

	183
	
	
	 设备远程控制 
	系统支持设备远程控制功能，用户可通过系统远程控制现场摄像头的倾斜、旋转，以及气体传感器设备的校准、设定阈值等操作，实现远程设备管理和调控。

	184
	封闭化管理
	GIS地图显示
	 封闭一张图 
	企业停车场
	系统支持查看企业停车场数据功能。用户可以获取实时的停车场数据，包括停车位的使用情况、剩余车位数量、停车车辆的信息等。

	185
	
	
	
	 企业出入口 
	系统支持查看企业出入口数据功能。用户可以获取实时的出入口数据，包括出入口的人流量、车流量、通行速度等信息。

	186
	
	
	
	 企业二道门 
	系统支持查看企业二道门数据功能。用户可以获取实时的二道门数据，包括人员进出情况、通行频率、通行时间等信息。

	187
	
	
	
	 企业危化品装卸区 
	针对危化企业，系统支持查看企业危化品装卸区数据功能。用户可以获取实时的危化品装卸区数据，包括危化品存放情况、装卸作业记录、安全设施状态等信息。

	188
	
	人员出入管理
	 人员黑名单设置 
	针对黑名单人员的预约申请告警和拒绝进入下一流程。当黑名单内的人员提交预约申请时，系统自动检测其身份，并在确认为黑名单人员后触发告警机制。相关人员会收到告警通知，以便及时采取必要的措施。同时，系统拒绝黑名单人员进入后续流程，阻止其获取进入园区的权限。

	189
	
	
	 人员白名单设置 
	白名单人员预约自动审核及人行道闸自动放行。系统支持对白名单人员的预约信息进行自动审核，并在审核通过后，自动触发人行道闸的放行机制。白名单人员提交预约申请后，系统可以直接对其身份进行验证，并在通过审核后即时更新人行道闸的访问权限。

	190
	
	
	门禁设备管理
	系统支持查看所有设备信息，包含门禁设备编码、门禁设备名称、门禁点编码、门禁点名称、创建时间的显示，支持查看门禁监控视频。

	191
	
	车辆出入管理
	 违规事件统计 
	 不安全行驶事件管理 
	车辆不安全行驶事件管理对车辆超速、违规停车、黑名单、逆行、变道、占用专用车道、压线、未按专用车道行驶、路障违规行等事件进行管理。

	192
	
	
	
	 智能预警发布 
	支持与智能预警的联动，将预警事件信息及时发布到广播、LED屏等载体上进行预警。

	193
	
	
	
	 事件信息采集 
	事件信息采集事件类型、事件名称、事件发生时间、事件上报类型、车辆信息、LED信息、广播ID、发布时间等字段信息。

	194
	
	
	
	 事件归类统计分析 
	事件归类统计分析对车辆事件进行归类统计分析，提供统计报表和可视化分析结果。

	195
	
	
	
	 不安全行为历史记录 
	不安全驾驶行为报警历史记录查询支持查看不安全驾驶行为报警的历史记录，方便用户了解和分析过去的事件情况。

	196
	
	
	
	 报警历史记录 
	支持报警历史记录的增删改查，查询报警的主要信息、处理状态等。

	197
	
	
	 危化品出入园报备 
	批次编号管理
	系统支持根据规则为每批次报备的危化品生成唯一的批次编号，以确保每批危化品均有唯一标识，自动生成的批次编号应符合规定的规则和标准，便于管理和追溯每批危化品的相关信息。

	198
	
	
	 危运车辆行驶管理 
	 禁停管理 
	实现在园区范围内危化品运输车辆禁停管理，设置园区内禁止停车的区域，设置禁停策略，违规将进行告警推送。

	199
	
	
	
	限高管理
	实现在园区范围内限高管理展示，避免限高车辆通行，违规将进行警告推送。

	200
	
	
	
	车道控制
	1.通过使用摄像头等设备对车道进行高精度识别，从而为驾驶员提供对车道状况的实时监测和预警。
2.一旦车辆偏离了车道，车道控制器通过视觉、声音等多种方式提醒驾驶员及时调整车辆行驶方向，以确保车辆特别是危化车辆驾驶安全。

	201
	
	
	
	轨迹偏离报警
	系统支持自动比对该车次危化品是否按照指定路线运输，确保危化品运输符合规定路线，对于偏离路线的情况进行提示或报警。

	202
	
	
	
	专用道路专用车道规划管理
	系统支持在GIS地图上规划和设置专用车道，并且将设置好的车道数据同步给车辆监管模块，一旦前端视频系统监控到非专用车辆驶入专有车道，则结合回传数据进行预警联动。

	203
	
	
	停车场管理系统的规范化管理
	联动应急管理
	视频监控联动应急管理系统通过视频监控设备对停车场内情况进行实时监控，当停车场发生事故时，能够立即联动应急管理系统，快速启动应急救援工作，为应对意外情况提供及时支持。

	204
	敏捷应急
	应急预案管理
	 应急预案模板 
	1.系统提供应应急预案备案模版功能，方便园区管理人员进行配置，模版应按照不同的应急事件分类，对应不同的应急场景。
2.另外模版还支持文本型预案导入功能，并可保存以供相同类型的应急事件参考修改。

	205
	
	
	 应急预案评审 
	系统支持在应急预案备案后，园区所有企业能进行应急预案评审，评审应急预案的可行性，从而完善应急方案。

	206
	
	
	 应急预案公示 
	系统在应急预案备案后，能将具体的预案场景、步骤、责任人、指导手册等通过应急指挥系统进行公示。

	207
	
	
	 数据汇总与管理 
	 园区应急预案流程历史数据 
	1.系统支持录入、评审、公布园区应急预案的流程，并对历史数据进行管理和记录。
2.该功能支持园区管理人员录入新的应急预案，对已有预案进行评审，并将最终通过的预案进行公布。同时，系统会记录整个流程的历史数据，包括录入时间、评审人员、评审结果和公布时间。

	208
	
	应急资源管理
	 通讯保障资源管理 
	系统支持对突发事件的有关通讯保障资源信息进行分类管理。

	209
	
	
	 紧急集合点管理 
	系统支持紧急集合点管理，实现对园区以及企业的紧急集合点进行管理，以便突发事件发生时，各类应急人员进行快速反应，紧急集合。

	210
	
	
	 重点防护目标管理 
	系统支持重点防护目标管理功能，实现对园区范围内以及周边的脆弱性目标以及重点防护目标进行集中管理，以便发生突发事件时，对防护目标进行有效的疏散及调度。

	211
	
	
	 消防控制室管理 
	系统支持对企业消防控制室进行管理，以便突发事件发生时，能够第一时间了解消防控制室情况，迅速查看消防控制相关的资源以及人员。

	212
	
	
	 应急资源评估 
	 专家动态评估 
	系统支持对专家的动态评估管理，包括专家的资质、经验、技能等信息的管理与更新，以及评估专家队伍的专业性和合规性。

	213
	
	
	
	 队伍动态评估 
	系统支持对应急队伍的状态进行评估，包括应急队伍人员配置、人员应急资质是否具备、队伍实时位置、队伍应急响应时间等数据的动态评估，保障应急队伍状态的实时有效性。

	214
	
	
	
	 应急物资评估 
	系统支持对应急物资的状态进行评估管理，包括物资有效性、完备性和可用性的评估，确保在应急情况下专家队伍拥有必要的物资支持和资源保障。

	215
	
	
	 数据汇总与管理 
	可视化展示
	系统支持将应急物资信息进行可视化展示，通过图表、地图等形式直观展示物资的分布情况、储备情况等，方便用户快速了解应急物资的整体情况。

	216
	
	
	
	历史数据完整记录保存
	系统支持保存应急专家、队伍和物资的历史数据，包括不同时间点的人员、队伍和物资情况，以便进行历史数据的查阅和分析。

	217
	
	应急演练管理
	 演练过程可视化 
	 VR/AR/MR应用技术 
	1.采用VR/AR/MR等适用技术，跟踪人员、车辆、应急队伍、应急物资等的运动和位置。
2.将数字信息叠加在现实世界的场景中，实现数字信息与现实世界的无缝衔接。
3.用户可同时看到现实世界和数字信息的图像或对象，提供更直观的应急演练体验。

	218
	
	
	
	 数字信息同步和进程动态 
	1.实现采集和同步应急演练过程中的各种数据信息，包括人员、车辆、队伍、物资的运动和位置等。将数据信息实时反映在VR/AR/MR界面上，使用户能够管理和掌握应急演练的动态进程。
2.提供实时更新的功能，确保数据信息与演练过程保持同步，提高应急演练的准确性和效率。

	219
	
	
	
	 应急演练直观可视化 
	1.利用VR/AR/MR技术将数字信息与现实场景相结合，实现应急演练过程的直观展示。
2.根据实时数据信息，展示人员、车辆、队伍、物资等在现实场景中的运动和位置。
3.提供用户友好的界面和操作，使用户能够清楚地观察和分析整个应急演练过程。

	220
	
	
	 局域网系统演练 
	 企业接入演练系统 
	系统支持相关企业在应急演练中接入演练系统，以确保应急过程中信息传递没有滞后。通过接入系统，企业能够实现信息共享和实时协同指挥，提高协同应急能力。

	221
	
	
	
	 应急演练协同应急指挥 
	1.系统支持调度企业的应急物资、应急人员、应急队伍等应急资源。
2.系统支持联动视频功能，通过视频会议的方式实现协同演练。

3.支持保存演练协同记录，方便后期查看和分析演练情况，提供改进和优化的依据。

	222
	
	
	 演练推演复盘 
	 应急演练复盘实现应急状态下的情景复盘 
	系统支持根据应急演练数据进行推演复盘提供全流程信息，帮助用户分析应急演练中的各个环节，并寻找其中的可优化项为后续的应急指挥提供经验和依据，提供优化方案和改进意见。

	223
	
	
	 应急培训管理 
	系统支持应急培训管理模功能，针对应急演练发现的问题进行针对性应急培训，应急培训按照不同的应急专题将整个模块拆分为不同的应急场景以配合应急模拟演练的培训需求，主要包括培训计划管理、培训内容管理、培训记录和评估等功能。支持培训信息存档查看及数据分析功能。

	224
	
	
	 演练综合分析 
	系统支持对当年所有企业的演练计划、演练记录、演练报告以及当年真实发生的事故的结果对企业演练的效果进行综合分析，给出园区/企业的应急处理薄弱点及演练的综合得分。

	225
	
	应急响应
	1．发生突发事件，值班人员启动应急响应，系统支持根据应急响应机制，对相关人员派发应急响应通知，相关人员收到应急响应通知可以进行反馈，针对未反馈人员可进行多次通知。
2．系统支持一键启动应急预案，自动按照预案涉及相关部门以及人员进行任务派发。

	226
	
	应急指挥调度
	应急值班管理
	系统支持对应急人员的值守情况进行管理，功能包括请假管理、排班管理、交接班管理，值班工作日志，出勤统计等。

	227
	
	
	 应急人员指挥调度 
	广播通知
	系统支持通过广播的方式，在应急场景中向相关人员广播警示信息、紧急通知，确保信息的快速传达和广泛覆盖。

	228
	
	
	
	短信通知
	系统支持以短信的形式向指定人员或群组发送短信通知，提供相关应急信息和指令，及时传达紧急情况和行动要求。

	229
	
	
	
	应急救援力量调度
	包括应急人员、应急队伍、医疗资源等应急救援力量调度，指挥长发布调度指令，各人员以及队伍进行指令接收以及反馈。

	230
	
	
	 应急资源调度 
	应急车辆出动
	系统支持实时追踪应急车辆的位置、状态、任务等信息，能够智能调度、优化车辆出动方案，并提供实时路况、道路情况等信息，指导车辆出动。同时，系统还能有效管理车辆的行驶轨迹、任务执行情况、维修保养记录等信息。

	231
	
	
	
	查询周边信息
	系统支持查询显示突发事件周边范围内应急资源、危险源、防护目标、避难场所的分布，实时调动应急队伍、应急专家等应急资源，且实现事件链与预案链综合分析。

	232
	
	
	 数据汇总与管理 
	 实时数据更新 
	系统支持实现数据的动态更新，包括接收新的信息并更新到数据库中提供实时数据更新的功能，确保各种信息和记录的及时更新和准确性。

	233
	
	
	
	 广播、短信历史记录 
	系统支持广播、短信发送记录查看功能，记录发送的短信内容、时间和接收情况，广播的内容、时间、接收情况等。

	234
	
	应急辅助决策
	 现场数据调用 
	 调用人员定位数据 
	1.支持调用人员定位系统数据。
2.用户可在系统中获取到实时的人员定位数据，包括救援人员、工作人员或其他相关人员的位置信息。
3.系统收集并展示这些数据，让用户能够准确地了解到人员的实时位置，提供全面的监控和协调支持。

	235
	
	
	事故后果模拟
	 室外池火灾模型 
	模拟算法，根据ρ1—— 人口密度、ρ2—— 财产密度、r0 ——池半径、r1 —— 死亡半径、r2 —— 重伤半径（包括死亡半径、重伤半径和轻伤半径）、r3 —— 轻伤半径（包括死亡半径、重伤半径和轻伤半径）、R —— 财产损失半径，进行计算。

	236
	
	
	
	 蒸气云爆炸模型 
	模拟算法，根据ρ1—— 人口密度、ρ2—— 财产密度、r0 ——池半径、r1 —— 死亡半径、r2 —— 重伤半径（包括死亡半径、重伤半径和轻伤半径）、r3 —— 轻伤半径（包括死亡半径、重伤半径和轻伤半径）、R —— 财产损失半径，进行计算。

	237
	
	
	
	 气体泄漏扩散模型 
	模拟算法，依据气体泄漏量、连续泄漏量、污染物的运行时间进行计算。

	238
	
	
	
	 喷射火事故后果模型 
	模拟算法，根据人员暴露时间、气体绝热指数、周围环境压力、容器内介质压力、裂口形状、裂口面积、摩尔质量、气体温度、燃烧热、人口密度、财产密度进行计算。

	239
	
	
	
	 沸腾液体扩展为蒸气云爆炸事故后果模型 
	模拟算法，根据储罐容量、存储方式、物料饱和蒸气压力、储罐安全阀启动压力、燃烧热、气化热、定压比热、环境温度、相对湿度等进行计算。

	240
	
	
	
	 凝聚相含能材料爆炸事故后果模型 
	模拟算法，根据含能材料的质量、爆炸物的爆热、环境压力、人口密度、财产密度进行计算。

	241
	
	
	
	 压力容器物理爆炸事故后果模型 
	模拟算法，根据存储介质特性、人口密度、容器内气体绝对压力、容器的容积、气体的绝热指数等计算。

	242
	
	
	
	 重气云扩散模型 
	模拟算法，根据泄漏方式、风速、死亡浓度、重伤浓度、轻伤浓度、ε准则取值、摩尔质量等进行计算。

	243
	
	
	
	 固体火灾模型 
	模拟算法，根据固体燃烧速度(单位面积)，固体燃烧面积、燃烧热、人口密度、财产密度等进行计算。

	244
	
	
	 救援路径分析 
	系统支持救援路径分析功能，可以根据事故发生的地点以及园区救援队伍的位置，在地图上生成救援路径，通过在地图上选取途经点，或设置障碍，系统将分析出来的最短（最优）路径展示在地图上。

	245
	
	
	 疏散路径分析 
	系统支持疏散路径分析功能，可以根据事故发生的地点以及园区避难场所的位置，生成事故地点往各避难场所的逃生路线。

	246
	
	
	数据项
	应急辅助决策历史记录
	系统支持应急辅助决策的历史数据记录查看，包括事故模拟分析、资源优化调配和线上会商研判能力。系统能够记录、保存和管理历史数据，包括事故模拟分析过程中的输入和输出数据，资源优化调配的相关信息，以及线上会商研判的讨论和决策记录。

	247
	基础设施
	标识解析
	标识生成
	在产品生产入库时，生成标识，系统支持标识与入库产品生产信息的绑定；后续产品销售出入库、使用出入库环节可通过扫码继承标识，并将销售、使用、经营等环节的信息注入系统。

	248
	
	
	标识扫描
	危化品进行运输时，承运方可通过扫码、单据等形式获取继承危化品的标识，并将运单与标识的绑定，即实现了运输流转环节信息的全程跟踪。

	249
	
	
	标识绑定
	在危化品被使用后，如生成了固体废料（含危废），对生成的废料重新定义标识，并将反应危化品的标识信息与废物标识进行绑定，即可实现固废产生信息追溯。以相似的思路即可进行固废的全生命周期监管。

	250
	
	视频监控及智能分析平台
	安全帽佩戴分析
	系统支持通过远程安全帽检测，对未佩戴安全帽人员及时教育，提醒人员时刻注意施工规范。

	251
	
	
	视频存储
	视频画面存储时间大于30天。

	252
	
	
	重要区域智能分析
	系统支持对企业、罐区等重要区域周界做重点布防和公共区域及危化停车场中的重要区域进行分析。

	253
	
	
	危险区滞留报警分析
	系统支持通过视频结构化分析，对人体识别，并设置检测报警时间。作业人员进入危险区长时间滞留报警提示。

	254
	
	
	人员倒地报警分析
	系统支持当作业人员出现倒地的行为时，后端发出报警信息进行提示。

	255
	
	
	报警响应联动
	系统支持报警点周围视频监控，集中关注监控报警点及周边状态，为事故处置提供及时的现场信息。

	256
	
	
	报警视频存储
	系统支持报警视频或画面储存大于1年。

	257
	
	
	储存信息要求
	系统支持储存的视频图像附带位置、时间信息，图像逐帧记录。

	258
	
	
	报警联动
	系统支持与各类参数报警联动。

	259
	
	
	API接口
	系统提供标准 API 接口供各部门调阅视频画面。

	260
	云平台部署
	以上所有平台功能部署至化工园区“工业互联网+安全生产”专属云。

	261
	数字孪生云平台对接
	1.实现一期平台GIS系统功能的全部移植（包括但不限于，园区封闭、应急管理、事故模拟模型、车辆定位等系统的地图交互类功能）。
2.实现对区域边界、厂区边界、主要道路，卡口、厂门、物流门等的标注。以及实现企业储罐、生产装置、危化品仓库分布情况、位置、基础信息的地图查看，依据重大危险源风险预警情况，实现分级预警结果按红、橙、黄、蓝四色展现，同时通过地图可查看详细的预警信息。当预警信息发布，达到园区级预警时，园区端可实现短信、站内信息等多种方式报警，并在地图上实现异常点颜色标注提醒，直到异常处置完成，预警解除。
3.对园区内所有IOT设备（包含但不限于普通监控、卡口门禁、重要传感器、网络号角，电子屏幕等）进行标注，且能在系统上做交互（例如下钻、发布、查看状态等操作）。
4.对于进入园区的危化车辆能实时显示车辆轨迹，并可在数字孪生系统上预警车辆违规行为。
5.对接园区数字孪生平台，园区平台三维地图升级，二次接口开发（基础地图操作接口、地图双向定位接口、区域导览接口、信息弹窗交互接口、IOT设备图标接口、数图交互接口等）。

	二、数字孪生云平台

	1
	三维地图升级（业务数据空间化处理）
	4个主要区域标绘
	依据甲供资料生成矢量数据，并在三维数字孪生底座中实现可视化点、线、面、围栏体等特效。

	2
	
	园区内主要道路标绘
	

	3
	
	28家企业位置标绘
	

	4
	
	IOT设备位置标绘（含视频监控点位）
	

	5
	
	危险源标绘
	

	6
	二次开发接口
	基础地图操作接口
	支持缩放、移动、旋转、俯仰、初始化等。

	7
	
	地图双向定位接口
	支持获取地图交互的位置信息。

	8
	
	区域导航接口
	支持通过前端页面分区导航栏实现地图跳转和定位。

	9
	
	信息弹窗交互接口
	支持地图交互触发信息标准弹窗。

	10
	
	IOT设备图标接口
	支持为不同类型和状态的IOT设备设置不同样式图标。

	11
	
	数图交互接口定制
	支持通过前端页面实现地图跳转。

	12
	数字孪生场景开发
	视频对接
	支持在地图中定位并展示监控视频。

	13
	
	车辆定位
	支持被监控车辆的动态位置、车辆轨迹展示，要求包含不同类车辆效果。

	14
	
	其他IOT设备信息展示
	支持在地图中展示不可移动的IOT设备的数据指标。

	15
	平台并发量扩容
	基础云推流服务
	为每路并发提供至少1个云渲染计算节点服务。

	16
	
	云推流并发扩展
	

	三、融合通信指挥系统

	1
	核心软交换调度主机
	1、机架式设备，采用专业通信嵌入式架构及专业通信CPU设计，采用专用电信级硬件平台，支持IP+TDM双总线，单机支持主控单元1+1冗余备份、电源1+1冗余备份、资源板1+1冗余备份。

2、软交换设备支持1+1双机热备、异地热备组网及云平台架构；最大支持32E1接口，最大支持到88路FXO环路中继接口，最大支持到176路FXS接口。
3、支持如下协议：七号信令、中国一号信令、R2、Q、SIG、ISDN-PRI、SIP、H.323、H.248、MGCP等。
4、支持与IPPBX、传统程控交换机等语音资源的接入和互通。
5、系统基于标准的SIP协议，支持350M数字集群系统、的对接及融合。
6、支持G.711,G.723，G.729等语音编码方式。

	2
	广播音频网关
	1、协议：支持SIP(RFC3261、RFC2543)等。
2、接口：支持2*SIP并发，4路TS（大二芯）等。

	3
	监控融合网关
	1、主机框：19英寸及以上 2U及以上高设计，支持双电源。
2、支持国标GB28181协议，支持ONVIF协议；使用GB28181协议与对方平台互联时，需要对方平台支持GB28181协议,并且已有GB28181协议模块授权。支持通过GB28181接入视频监控平台，实现实时视频查看、云台控制、历史视频查看、目录同步等功能；支持多个监控平台接入，支持通过ONVIF协议或GB28181协议直接接入IPC、NVR、DVR、编码器等前端设备。

	4
	一体化调度台
	多媒体调度台，内含调度台客户端软件及两个调度员用户授权；支持有线语音调度、视频调度、无线集群调度、GIS调度、应急预案等业务，集语音、视频、数据通信调度等于一体；调度台安装调度客户端，可在调度客户界面进行调度操作，包括调度会议开启、视频调度开启、GIS地图调度、信息查看、轨迹查看、视频画面查看等；调度台放置在指挥中心大厅大屏前的指挥调度坐席上，调度客户端支持分屏显示。

	5
	视频会议网关
	1.机架式设备，能适用于标准19寸机柜。
2.具备视频会议控制功能，支持H.323视频终端、SIP视频终端接入；支持级联技术，支持通过H.323/SIP邀请组建级联会议，开启大容量会议。
3.容量：支持1080P高清会议，支持全编全解；应提供10方1080P高清会议授权。
4.音频支持 Opus、G.729、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711 等国际通用音频编解码协议；支持H.264 High-Profile、H.264BP、H.263 H.263+、VP8 等多种国际通用视频编解码协议；支持 1080p30fps、720p30fps、360p30fps 等多种视频格式的编解码。
5.支持RTSP流接入会议，并且支持RTMP流推送到第三方平台。

	6
	SBC边界会话网关
	1.支持.19"机架，>=6*Ge端口，>=4*SFP光口，>=2*USB通用接口。
2.提供跨网安全策略，且支持语音转码，语音及视频媒体RTP包转发；负责语音、视频流的转发，处于不同局域网的软交换和终端可通过SBC传递消息，实现VoIP控制协议在终端和软交换之间的正常交互，支持VoIP媒体流在终端和中心设备间的顺利传输。

	7
	语音调度模块
	1、支持强插、强拆、强挂、代答、监听、群呼、会议等功能。支持分级权限控制，实现多级调度。
2、支持调度台故障时通过话机实现基本调度功能。
3、紧急会议功能：在遇到突发事件时，调度员发起紧急会议，被选中成员正在进行的通话被拆断，强制进行会议。支持同时召开多个会议互不干扰，具备禁言/发言，踢出，邀请用户等控制功能；提供最大256及以上方音频会议；支持会议预案。
4、智能语音通知：支持智能语音调度功能，录制好语音内容、或文字转语音内容，通过调度台一键派发，系统自动向终端轮流发起单呼，被点名或通知人员的通信终端可以是固话、手机、单兵终端，终端收听语音通知后，按数字键确认或重听；系统具有追播功能，若终端用户收听语音通知后没有回复确认，系统自动重复追播；调度台具有统计功能，形成点名统计表格。
5、语音通信:支持≥10000调度用户，128方语音会议。

	8
	视频调度模块
	实现在指挥调度平台对所需视频画面的调阅。系统支持视频监控、移动应急通等视频终端以及VOIP语音的融合接入和适配，并实现各种视频方式的转发、推送等功能；支持语音视频联动一体化调度；支持在调度平台上抓图、截屏、录像、视频预览等操作；视频监控画面:最大支持10万路监控资源注册，最大支持100 路监控资源并发。

	9
	智能单兵APP系统软件
	1.语音呼叫：移动APP内置软电话模块，电话号码注册在综合语音交换接入平台上。移动APP支持通过通讯录检索号码点击呼叫和拨号呼叫。
2.电话会议：移动APP支持分组、群呼、会议功能。
3.群组功能：1）移动APP支持群组功能。支持将通讯录内任意号码临时编组，组内通信支持视频文件、图片、语音文件、文字等文件内容。2）支持调度台下发语音、文字、图片、视频等文件到指定群组，支持调度台给多个群组发送消息。
4.定位导航：1）通过手机自带GPS服务及离线导航地图，实现快速精准的位置定位、路径规划等功能。2）在APP地图界面上可选择GPS位置上报，让指挥中心看到自己位置；可选择轨迹跟踪，可在本地进行轨迹存储或上传调度台进行展现。3）根据移动APP的GPS坐标数据，指挥中心可在调度台上查看该移动APP的实时位置，并可查询移动轨迹。
5.多媒体上传：支持在移动APP中选择手机本地录音、录像、图片等文件上传到指挥中心调度台。
6.事件拍传：提供多种拍传模板，可快速将现场情况以图片视频汇报、视频汇报、图片视频语音汇报、视频语音汇报、视频+视频、图片+图片等形式混合编辑成情况简报，发送到应急指挥调度系统。当拍传内容与事件相关时，还可选在拍传简报上关联事件，拍传上传后，应急指挥调度系统可查看到关联的事件内容中也显示拍传的内容。
7.任务和信息管理：移动APP将现场情况或工作任务应能够以文字描述、语音描述、图片、视频等形式，快捷、规范地以即时消息的方式上报指挥中心调度台。
8.混合会商：移动APP可召开混合会商，也可由调度台直接邀请加入会议。
9.单兵视频回传：支持通过单兵终端回传的视频图像显示，并可显示在调度大屏或与上级调度部门共享视频，提高处理能力和效率。
10.视频直播：支持将前端监控、车载视频、4G图传单兵视频、移动智能单兵视频等多类型视频源接入直播平台，通过直播平台将视频源分配不同直播间，移动APP、PC客户端等进入直播间可查看当前正在直播的实时视频画面。直播结束后系统应能够自动将直播的视频录制后放入点播室，未来得及查看直播的可进入点播室查看录制的直播视频。

	10
	安装调试
	安装调试，相关通信终端接入（手机、对讲机、视频终端等所有设备）。

	四、应急指挥中心

	1、指挥大厅基础系统

	1.1、大屏显示系统

	1
	室内高清LED显示屏
	1.像素点间距：≤1.53mm 
2.像素构成：1R1G1B 
3.单元板功率：≤ 18W

4.色温(K)：3000-15960 可调
5.亮度范围：350 - 400cd/㎡
6.屏体水平视角：150 ± 10°
7.屏体垂直视角：150 ± 10°
8.亮度均匀性：≥97%
9.灰度等级：红、绿、蓝 13-14bits 
10.显示颜色：≥43980亿种
11.换帧频率：≥ 60 帧/秒

12.刷新频率：≥ 3840Hz(全灰度场)  
13.输入信号：DVI/VGA,视频（多种制式），RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV) 
14.理论使用寿命：≥10 万小时 
15.平均无故障时间：≥1 万小时 
16.衰减率（工作3年）：≤15% 
17.工作温度范围：-10 至 40℃

18.盲点率：＜0.0001 
19.屏幕水平平整度：＜1mm/㎡ 
20.工作湿度范围：10%至 65%RH(无结露)  
21.屏幕垂直平整度：＜1mm/㎡ 

	2
	控制系统
	单卡最大带载256×256像素，至少支持16组RGB并行数据。
2.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
3.支持快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
4.支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置 3D 参数，使画面显示3D效果。
5.支持Mapping功能，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。

6.支持将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。
7.支持监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 
8.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 
9.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。
10.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

	3
	全彩电源
	4.5V 200W

	4
	视频处理器
	1.输入接口：支持2×HDMI 1.4，1×DVI，1×3G-SDI（IN+LOOP），1×3.5mm 音频输入接口；输出接口：10路千兆网口等。
2.最大带载不低于650万像素。
3.至少1路 HDMI 1.3输出接口 可用作输出预监或视频输出音频输入输出。
4.支持HDMI伴随音频输入。
5.支持3.5mm的独立音频输入、支持3.5mm独立音频输出。 
6.支持通过多功能卡进行音频输出。
7.至少3个图层 图层大小和位置可单独调节。 
8.支持图层按照Z序优先级调整。
9.支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整。 
10.支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整。 
11.支持输入源热备功能 支持网口间备份，同步输出支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步。 
12.支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。

	5
	配电柜
	20KW，支持多功能卡远程智能操控。

	6
	多功能卡
	1.支持 RS232 串口或千兆网口通信等。
2.支持用网口级联在接收卡之间或最后。

3.支持定时功能，可以替代定时器和延时器。
4.支持配电箱温度检测。
5.支持音频输出。
6.支持接 4 路光探头实现自动亮度调节。
7.支持外接温度模块。
8.支持 8 路电源开关控制。

	7
	钢结构
	室内壁挂，不锈钢包边，单边包5cm,包边后尺寸：4.9m(L)* 2.18m(H)。

	8
	▲监视显示器
	1.支持工业级A+屏，高亮度、高对比度。
2.支持高精准标准稳压电源，支持24小时×365天不间断工作。
3.支持10bit及以上图像芯片处理技术，高像素逐行扫描。
4.支持智能3D降噪、消除残影功能、动态亮度、对比度色彩优化技术。
5.液晶具有体积小、低功耗、零辐射的特点，图像稳定。
6.技术参数：

面板尺寸：≥65″TFT LCD       
显示模式：不低于16:9

分辨率：不低于3840×21601
响应时间：≤5ms
供电电源：适配
接口：USB  HDMI*2  DVI  VGA  AV  RS232/IR*3等
内置立体声喇叭，可拼接使用。

	9
	配套施工材料
	网线、电源线、布线、膨胀螺丝，扎带，电工胶布等。

	1.2、扩声系统

	1
	柱阵列扬声器
	1、额定功率不小于150W/8Ω。
2、特性灵敏度不小于95dB/W/m（有效频率带通平均）。
3、输出声压级不小于116dB/W/m(Continues)；122dB/W/m(Peak)。
4、低频截止频率不高于：95Hz；高频截止频率：不低于20KHz。

	2
	专用壁挂架
	配套扬声器安装使用。

	3
	配套施工材料
	网线、电源线、音频线、布线、膨胀螺丝，扎带，电工胶布等。

	1.3、分布式系统

	1
	中心控制管理平台
	1、设备具有可视化高清调试输出接口，可直接接上显示屏实时显示运行状态，简化调试过程。
2、中心控制管理平台支持嵌入式系统，64/32位双核处理器，主处理器主频不低于1GHz、运算能力不低于2000DMIPS（2亿次每秒）处理器，协处理器不低于32位处理器，主频不低于72MHz存储器。
3、设备具有至少10个可编程串口，任意串口可工作过程中变换波特率。
4、设备具有至少4个模拟量输入接口，配合少量电路即可测试信号强度、光亮度、电流等。
5、设备具有至少8路弱继电器，提供开关量输出，8路IR红外，支持一个红外接口发无限种红外码。
6、设备支持通过网络协议控制网络设备。
7、设备具有至少2路NET接口，可挂载多达256台485网络设备，具有至少1个网络接口。

	2
	分布式网络继电器
	1、前面板至少8个硅胶发光按键控制，支持带状态指示，紧急情况下支持手动控制继电器的开关。
2、支持IO控制: 机器的内部至少有8个IO接口。
3、协议兼容:兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议。
4、每路继电器支持三连接点的接线柱,支持常开与常闭的功能。

	3
	4K输入节点
	1、节点支持无风扇静音设计，内置嵌入式系统，无常见操作系统病毒风险。
2、支持无需配置服务器即可构建完全去中心化分布式音视频综合管控网络，节点不依赖任何电脑主机和服务器，任意一个节点故障不影响整套系统正常运行，只需替换掉故障节点即可继续正常运行。
3、节点支持高性能视频编解码，支持最高3840*2160@30Hz信号输入，自适应向下兼容，确保图像动态细节和流畅性。
4、接口：至少1路HDMI输入接口、至少1路千兆RJ45口、至少1路立体声输入接口、至少1路立体声输出接口、至少1路MIC口、至少1路RS232接口和2路IR/IO复用接口、至少1路USB接口。
5、节点支持POE供电、电源适配器供电，也支持同时供电组成供电双备份。
6、支持任意信号源可视化预览、支持资源树状组织管理、内容关键字查找和信号收藏夹等功能。
7、支持可视化操作，实现在控制端（平板/PC）实时预览本地接入视频和网络视频，并支持手势拖曳和多点触控等可视化操作。
8、支持自适应解码方式，每路视频信号带宽支持1-40Mb可调，更方便组网，端对端传输延时小于25ms。
9、提供无压缩音视频流，支持AAC、G711u、G711a、PCM等音频编码。

	4
	4K拼接输出节点
	1、支持无风扇静音设计，内置微型嵌入式系统，无常见操作系统病毒。
2、支持高性能视频编解码，降低系统对整体流量占用，防止因带宽瓶颈问题影响使用稳定性，单路高质量视频信号码率在1～40Mbps可调，图像清晰流畅，无卡顿和撕裂现象。
3、接口：至少1路HDMI输出接口、至少1路千兆RJ45口、至少1路MIC音频口、至少1路音频输出接口、至少1路RS232接口。
4、支持4K并兼容1080P分辨率图像，支持解码多路2K/4K H.264/H.265信号。
5、节点支持POE供电、电源适配器供电，也支持同时供电组成供电双备份。
6、支持自动适应编解码方式，每路视频1-40M可调，更方便组网，端对端传输延时小于25ms。
7、支持直接连接LED发送卡进行拼接，拼接效果肉眼目测完全无画面撕裂，无同步误差，保证画面实时性，2K分辨率下输端对端延迟时间不高于20ms；4K分辨率下端对端时延不高于35ms。
8、支持单个视频流在多个单元分割输出显示时帧同步，每个单元均具备音频、视频、控制的双向交互能力，即可将本地高清视频并行解码，可同时解码4路高清信号。
9、支持高清地图能力、可投射平面、三维地图，支持投射1：1高清底图，无需底图机。

10、系统支持完全分布式架构，去中心化调度设计，无需采用任意形式的核心服务器、核心工作站等或安装于计算机上充当核心服务器的后台软件，无需服务器即可快速构建系统，无后期扩容瓶颈。
11、提供无压缩音视频流，支持AAC、G711u、G711a、PCM等音频解码。

	5
	4K输出节点
	1、支持无风扇静音设计，内置微型嵌入式系统，无常见操作系统病毒。
2、支持高性能视频编解码，降低系统对整体流量占用，防止因带宽瓶颈问题影响使用稳定性，单路高质量视频信号码率在1～40Mbps可调，图像清晰流畅，无卡顿和撕裂现象。
3、接口：至少1路HDMI输出接口、至少1路千兆RJ45口、至少1路百兆RJ45口、至少1路音频输入接口、至少1路音频输出接口、至少1路RS232接口和2路IR/IO复用接口。
4、支持4K分辨率图像并向下兼容。
5、节点支持POE供电、电源适配器供电，也支持同时供电组成供电双备份。
6、支持自动适应编解码方式，每路视频1-40M可调，更方便组网，端对端传输延时小于25ms。
7、支持无需第三方解码器即可直接获取 IPC 摄像头信息，并将其信号整合入系统管控界面，对信号自由分类管理，多信号轮巡播放，联动更新。
8、支持单个视频流在多个单元分割输出显示时帧同步，每个单元均具备音频、视频、控制的双向交互能力。
9、支持高清地图能力、可投射平面、三维地图，支持投射1：1高清底图，无需底图机。
10、系统支持完全分布式架构，去中心化调度设计，无需采用任意形式的核心服务器、核心工作站等或安装于计算机上充当核心服务器的后台软件，无需服务器即可快速构建系统，无后期扩容瓶颈。
11、提供无压缩音视频流，支持AAC、G711u、G711a、PCM等音频解码。

	6
	合金机箱
	一个机架装10个节点。（不管是装输入还是输出）。

	7
	48口全千兆POE交换机
	1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥78Mpps。
2、固定端口≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口，支持POE供电，POE输出功率≥380W。
3、支持4K个VLAN，支持管理VLAN。
4、支持MAC地址≥16K。
5、支持基于端口的MAC过滤。
6、符合MAC标准、符合基于端口的802.1X标准。
7、符合Portal标准。
8、支持业务口防雷功能，防雷等级≥10KV。

	8
	企业级路由器
	1、WAN口类型：电口
2、无线速率：≥3000M
3、总带机量：101-150终端
4、无线协议：Wi-Fi 6+
5、LAN口数量：≥3个
6、适用面积：61-120㎡
7、支持防火墙、支持Mesh频宽、支持网口盲插、支持IPv6

	9
	▲控制平板
	1、屏幕尺寸：≥11英寸 120HZ高刷屏
2、分辨率：2560*1600及以上
3、处理器：不低于高通骁龙865八核
4、运行内存：不低于8G
5、存储:不低于128G
6、摄像头:不低于前置800W固定,后置1300W自动
7、电池:不小于7250mAh

	10
	配套施工材料
	网线、电源线、HDMI线、膨胀螺丝，扎带，电工胶布等。

	1.4、控制中心网络设备

	1
	核心路由器
	1、产品支持无阻塞交换架构，支持多核CPU，非堆叠架构,包转发能力≥9Mpps。
2、业务插槽≥2个（主控、风扇、电源等槽位不包含在业务槽位之内）。
3、所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令。
4、支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS。
5、支持ACLv4/v6，基于域的状态防火墙，符合802.1x、MAC、Portal标准，AAA，RADIUS，HWTACACS，PKI，广播风暴抑制，ARP安全，ICMP防攻击，URPF，CPCAR，黑名单，攻击源追踪，国密算法，上网行为管理，IPS，URL过滤。
6、配置≥8个千兆电口，3个千兆光电复用口，1个万兆光接口。

	2
	48口核心交换机
	1、交换容量≥12.8Tbps；包转发率≥402Mpps。
2、实配固定端口≥48个；10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP，1个扩展槽位。
3、支持IPV6，支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet。
4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。
5、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台。
6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。
7、支持G.8032以太环保护协议。

	3
	千兆无线路由
	1、包转发能力≥550Kpps。
2、固定端口≥4*GE LAN端口，1*GE 光电复用WAN端口。
3、支持IPSec VPN，GRE VPN，L2TP VPN、动态VPN等多种VPN技术。
4、支持ACL，防火墙，符合802.1x、AAA标准。
5、支持组播功能。
6、支持QOS功能，支持优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免等。
7、支持802.11AC/b/g/n协议。

	4
	万兆光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)。

	5
	下一代防火墙系统
	1. 支持非X86多核架构，高度≤1U。
2. 整机性能：吞吐量≥4G，新建/s≥1.8万，并发连接≥100万。
3. 单台配置：≥8千兆电口+2个combo口+2个bypass口+1硬盘槽。
4. 支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，IPSec加密性能≥300M，SSL VPN并发用户数≥650，默认自带15个SSL VPN并发用户数。
5. 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证号、信用卡号、银行卡号、手机号等类型进行匹配。
6. 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。
7. 支持至少1400条以上的应用识别，支持超过2800种特征的攻击检测和防御，支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟。
8. 支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因。
9. 配置一年 IPS/AV/URL/TI 特征库升级服务，原厂三年维保。

	6
	日志审计系统
	1.硬件：≤1U标准机架设备，多核多线程CPU，≥2T存储，≥6千兆电口，≥1扩展槽。 
2.日志处理速率≥2000EPS，日志容量≥6亿条。
3.最大可管理日志设备数≥180，本次配置授权数≥60。
4.支持控制采集时间、采集级别、采集范围、采集路径、采集名称、采集文件、多文件采集、采集编码格式、采集正则表达式、自定义采集等。
5.支持市面主流安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统等设备对象的日志数据采集；支持主动、被动相结合的数据采集方式；支持日志转发；支持Syslog、SNMP、JDBC、WMI、FTP、文件等进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据。
6.支持标准化日志描述语言快速扩展兼容特殊日志；支持将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理。
7.提供TOP10资产事件趋势，支持实时告警数、资产总数、日志事件总数、系统健康状况的图表显示。并支持资产总数、日志事件总数、系统健康状况四项的下钻查看详情；提供首页“进入/退出全屏”显示按键。
8.支持在资产列表页面，以环形图、饼状图形式对资产分组和类型进行统计；支持为一个IP分配多种业务类型，同时收取收集不同类型日志，并进行正确解析。
9.支持所有日志事件按照通用模板进行多维日志类型、多设备类型日志进行因果性关联分析，支持三个因果关联，实现日志的多维异常分析。
10.满足单位信息安全管理要ISO27001中关于资产管理、人力资源安全管理、通信和操作管理、访问控制管理、信息系统获取/开发和维护管理、信息安全事故、业务连续性等相关要求事件统计。
11.设备原厂三年维保。

	1.5、座席工作站

	1
	▲大厅操作席工作站
	1、机型：品牌电脑
2、处理器：≥ 2.5GHz 8核  
3、主板：Q670 以上芯片组
4、内存：≥16G DDR4 2166MHz
5、硬盘：≥1000G，SATA3接口，7200rpm硬盘+512G SSD固态硬盘
6、显卡：4G独立显卡或更高
7、机箱电源：标准机箱，电源额定功率≤500W
8、显示器：≥2*23.8英寸宽屏液晶

	2
	▲值班室工作站
	1、机型：品牌电脑
2、处理器：≥ 2.5GHz 8核  
3、主板：Q670 以上芯片组
4、内存：≥16G DDR4 2166MHz
5、硬盘：≥1000G，SATA3接口，7200rpm硬盘+512G SSD固态硬盘
6、显卡：4G独立显卡或更高
7、机箱电源：标准机箱，电源额定功率≤500W
8、显示器：≥2*23.8英寸宽屏液晶

	1.6、座席操作台

	1
	控制台
	六联操作台:

1.主体框架结构中主承重结构支持3.0mm及以上厚冷轧钢板加工，一般受力配件支持2.0mm及以上厚优质冷轧钢板钣金加工。主体框架结构包括但不限于360或520框架，由冲压成形的冷轧钢构件通过上下水平横梁及左右侧窗来形成一个坚固的矩形框架结构，通过螺栓连接成型，确保钢度及方正性。
2.控制台深度范围为900mm及以上，提供足够的腿部空间(大于等于450mm)。主体框架下部支持可调整水平的固定脚支撑。工作台表面到地面距离为：740-755 mm，底部调节脚可微调高度；主体框架结构支持模块化结构，整体结构稳固防腐。
3.面板应使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm;前后门板应使用实木颗粒板双帖防火板加工，整体厚度不低于20mm。面板前侧采用鸭嘴边封边条，应与桌面材质无缝拼接，后侧采用T型封边或者PVC封边，保证整体外观协调统一。

	2
	单层键盘托盘
	钢制滑轨，可抽拉式，外置配置扶手，对手腕有一个自然的托举，符合人体工程学；工艺：冲孔、焊接、打磨、喷塑等。

	3
	氛围装饰灯
	安装位置：腰线安装、地脚安装；配置LED柔性灯带，单色包括但不仅限于-蓝色；装饰作用，标配单色。

	4
	灯光控制器软件V1.0
	1、表面样式：包括但不仅限于透明、磨砂。
2、本地触控按键实现开关功能，以及六色切换或长亮闪烁报警切换功能。

	5
	电源PDU
	1、插座孔形及数量：包括但不仅限于八位/六位国标五孔。
2、输出线长度：包括但不仅限于2米线缆，端头为标准三孔插头。
3、额定电压/额定电流：220V/10A。

	6
	单层挂墙气动支臂
	1、显示器推荐尺寸：≤27"；
2、单臂承重范围：≥5KG；
3、符合VESA国际安装标准孔位：75×75mm和100×100mm；
4、手臂最大可延伸≤614mm；
5、手臂可折叠的最小尺寸为≥138mm；
6、可调倾斜范围：±90°；
7、左右摆动：±90°，旋转角度：360°； 
8、调整高度范围300mm；
9、快拆式定位安装结构，最大限度节省安装时间。

	7
	中背网椅
	1、包括但不仅限于尼龙加纤维背架，网面海绵腰枕可调节；
2、PP分体固定扶手；
3、定型海绵；
4、配至少3档锁定底盘。

	1.7、指挥中心材料

	1
	六类网线
	导体结构：0.57mm±0.01mm；
绝缘材质：包括但不仅限于HDPE；
护套材料：包括但不仅限于PVC；
护套颜色：包括但不仅限于灰色；
长度：305m±2m；
工作温度：-20°C～+60°C；
执行标准：YD/T 1019-2013等

	2
	六类网络模块
	标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2等；
防尘盖：包括但不仅限于透明PC材料；
插头与插座插合次数：≥1000次；
导线端接次数：≥250次；
打线方式： T568A/T568B等；
卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG；
工作温度：-10℃～+60℃。

	3
	JDG管
	JDG管及相应配件

	4
	其他配套施工材料
	音频线、HDMI线、地插、膨胀螺丝，扎带，电工胶布等。

	2、小会议室音频会议及显示会标系统

	1
	LED会标屏（P2）
	像素点间距：≤2mm 
输入电压（直流）：4.2-5.0V 
像素构成：1R1G1B 
单元板功率：≤ 20W 
色温(K)：3000-15960 可调 
亮度范围：400 - 450cd/㎡ 
屏体水平视角：140 ± 10° 
屏体垂直视角：140 ± 10° 
亮度均匀性：≥ 97% 
配电功率：适配

灰度等级：红、绿、蓝 12-14bits 
显示颜色：至少43980亿种 
换帧频率：≥ 60 帧/秒 
刷新频率：≥ 3840Hz(全灰度场) 
输入信号:DVI/VGA,视频（多种制式），RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV)
理论使用寿命:≥10 万小时 
平均无故障时间:≥1 万小时 
衰减率（工作 3 年）:≤15% 
工作温度范围:-10 至 40℃ 
盲点率:＜0.0001 
屏幕水平平整度:＜1mm/㎡ 
工作湿度范围:10%至 65%RH(无结露) 
屏幕垂直平整度:＜1mm/㎡

	2
	异步控制器
	支持U盘发布节目，自带WIFI功能，带载至少130万点， 内存不低于16GB， 自带不低于4G模块接口。

	3
	无边框吊装钢结构
	无边框吊装钢结构

	4
	不锈钢收边
	不锈钢收边定制

	5
	调音台
	1、至少8路MIC/LINE（COMBO XLR接口），至少2组立体声输入（XLR接口），至少1组立体声RCA输入，至少1组返回输入（2路 6.35接口）至少1路USB输入。
2、至少8路插入点（6.35接口）。
3、至少两组立体声输出，至少2路编组输出，至少2路辅助输出，至少1路立体声监听输出，至少1路立体声耳机输出，至少1组立体声录音输出。
4、不少于两路输入内置反馈抑制功能。
5、支持蓝牙接收功能。
6、内置至少99种DSP效果器。
7、至少14个60mm行程推子。
8、支持通道监听。
9、支持声音控制（话筒优先）。
10、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）。
11、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz。
12、信噪比≥95dB。
13、话筒增益≥70dB。
14、线路增益≥58dB。
15、最大输入电平≥18dBu。
16、最大输出电平≥18dBu。

	6
	专业功放
	1、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能。
2、具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选择模式。
3、具有“地，悬空”选择开关。
4、频率响应(±1dB)：20Hz～20KHz。
5、输入灵敏度包括但不仅限于(±0.5dB)：-4dB/0dB。
6、输入阻抗：包括但不仅限于平衡20KΩ，非平衡10KΩ。
7、总谐波失真(1KHz)：≤0.5%。
8、信噪比(A计权)：≥94dB。

	7
	会议话筒（短方杆）
	1、主席话筒支持主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒。
2、单元支持抗手机、电磁、高频干扰能力。
3、LCD显示屏支持显示话筒状态及系统菜单。
4、会议单元具备独立电源开关键，智能电路管理电池电量、具有实时电量显示。
5、具有话筒开关按键，按下开关键咪管指示灯环亮，话筒为开启状态。
6、单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能。

	8
	会议话筒（短方杆）
	1、主席话筒支持主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒。
2、单元支持抗手机、电磁、高频干扰能力。
3、LCD显示屏，支持显示话筒状态及系统菜单。
4、会议单元具备独立电源开关键，智能电路管理电池电量、具有实时电量显示。
5、具有话筒开关按键，按下开关键咪管指示灯环亮，话筒为开启状态。
6、单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能。

	9
	会议系统主机
	1、会议主机支持无线传输与有线传输2种方式，无线会议单元与有线会议单元可以共用一个系统。
2、会议主机具有LCD显示屏，分级菜单显示，且有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等显示功能。
3、会议系统具有轮替模式、限制模式、主席专有等多种会议发言模式。
4、会议主机支持外接视像跟踪模块，实现会议单元的视像跟踪功能。
5、单台会议主机可挂载≦255席表决单元或≦1000席发言单元同时进行会议。
6、会议主机可外接8芯转换盒，实现有线列席单元供电及音频通讯8芯电缆方式传送。
7、会议主机支持无线方式单元采用FM调频方式实现声音信号传输，音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，高保真，信噪比高，无声音延时。
8、会议主机具有4路ANT信号接口、RS232接口、无线单元音频输出接口、有线单元音频输出接口、系统移频功能开关，音频混合输出接口、音频混合平衡输出接口、DSP音效调节控制接口。
9、会议主机支持在有线无线单元混合使用情况下，将有线单元与无线单元音频信号分开输出。
10、会议主机具有至少3路网络接口，用于信号传输、系统控制等功能。
11、电源输入：DC12V-15V，1A-2A；消耗功率：<7W。

	10
	音频处理器
	1、包括但不见限于3进6出数字音频处理器。
2、支持24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器。
3、支持灵活组合的输入输出，多种分频模式。
4、输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB。
5、每个输入通道至少有9段参量均衡(PEQ),每个输出通道有至少15段参量均衡(PEQ)，每段均有有参量,低架和高架等多种EQ类型选择。
6、输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择。
7、每个输入/输出通道支持设置最长延时达1200.00ms，歩进0.021ms。
8、每个输出通道支持相位反转功能；通道复制功能，令调节更省便。
9、输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB。
10、压限阈值-40dBu～+20dBu可调，歩进0.5dBu；启动时间0.3ms～200ms可调，释放时间50ms～5000ms可调。
11、多通道链接功能，支持同时设置多个通道参数。
技术指标:
1、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%
2、信噪比(A计权)：≥105dB
3、频率响应：20Hz～20kHz ±0.5dB 
4、最大输入电平：≥16dBu
5、最大输出电平：≥16dBu
6、增益：≥20dB
7、底噪：≤-85dBu

	11
	电源管理器
	1、不少于8路可控电源（国标五孔插座）。
2、单通道最大输出电流不小于10A。
3、额定总输出电源不小于25A；内置25A电源滤波器；总电源带空气开关。
4、针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持不小于60秒设定。
5、不少于24组用户存储模式。
6、设备支持手动、PC、安卓移动端控制。
7、控制接口不少于1路RS232、1路RJ45。
8、设备支持物联网远程控制。

	12
	会议话筒处理器
	1、最大输入电平≥18dBu
2、频率响应：80Hz～15kHz ±2dB
3、总谐波失真(1kHz)：≤0.01%
4、信噪比(A计权)：≥105dB
5、串音：≥100dB
6、过载源电动势≥6.1V
7、陷波器数量不少于双通道18段
8、不少于12段参量均衡，内置高低通滤波器
9、支持密码锁功能
10、支持多种语言选择功能
11、支持PC软件全功能控制

	13
	充电箱
	专用充电箱，可同时为16只单元电池充电

	14
	22U机柜
	标准网络机柜；
尺寸：≥22U；
承载：静载≥300KG；
防护等级：IP20及以上；
主要材料：Q235A优质冷扎厚钢板；

厚度：立柱方孔条≥1.5mm，框架和前门边条≥1.2mm，隔板≥1.2mm,其它≥0.8mm；
表面处理：脱脂、酸洗、陶化、静电喷塑等。

	15
	六类网线
	导体结构：0.57mm±0.01mm；
绝缘材质：包括但不仅限于HDPE；
护套材料：包括但不仅限于PVC；
护套颜色：包括但不仅限于灰色；
长度：305m±2m；
工作温度：-20°C～+60°C；
执行标准：YD/T 1019-2013等。

	16
	六类网络模块
	标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2等；
防尘盖：包括但不仅限于透明PC材料；
插头与插座插合次数：≥1000次；
导线端接次数：≥250次；
打线方式：包括但不仅限于T568A/T568B；
卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG；
工作温度：-10℃～+60℃；

	17
	电话模块
	标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，TIA/EIA- 568-C.2等；
插头与插座插合次数：≥1000次；
导线端接次数：≥250次；
卡接导体线径：0.4mm~0.65mm；
工作温度：-10℃～+60℃。

	18
	JDG管
	JDG管及相应配件

	19
	其他配套施工材料
	电源线、音频线、HDMI线、地插、膨胀螺丝，扎带，电工胶布等。

	3、值班室平台指挥展示系统

	1
	▲55寸LCD拼接屏
	双边拼缝：≤3.5mm
365（天）×24（时）不间断工作
无故障寿命：≥50000小时
显示比例：包括但不仅限于16:9 S-PVA
分辨率：1920*1080及以上
对比度：包括但不仅限于3000:1
响应时间：≤8ms
接口方式：VGA、DVI、AV等
电源：110-240V/50/60Hz
支持单屏显示和整屏显示

	2
	55寸LCD前维护支架
	根据所选拼接屏尺寸订制而成，采用优质五金型材，标准厚度屏厚度）。

	3
	HDMI高清线
	HDMI高清线10M

	4
	网络解码器
	HDMI信号进入分配器，分配器分出4路信号到大屏，可全屏显示。

	5
	施工安装材料费
	网线、布线、膨胀螺丝，扎带，电工胶布等。

	4、指挥中心控制室

	4.1、指挥中心控制室

	1
	机柜
	机柜标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92等标准;兼容ETSI标准。
2．机柜满足如下特点：
  • 单开平板网孔前门,双开平板网孔后门。
  • 前后腔严密封闭，避免冷空气泄漏，节省能源，降低机房PUE水平。
  • 预留柜顶中部、柜底中部两侧走线口，所有走线口安装有可按走线量撕开的走线孔盖，避免了毛刷孔盖的漏风、翘曲、易燃问题，安全节能。
  • 机柜前立柱带鱼骨理线槽，理顺前部线缆向上、向后、向左右导出，上出线不需要转弯，不影响服务器安装。
  • 宽大、内凹的后立柱PDU及线缆安装空间，大量理线极为方便，线缆上出口直通不用转弯。 
  • 可拆卸侧门，侧门内部锁定，可按需制成拼装式结构，安装时不受门和电梯尺寸的限制，也可以焊接成一体。
  • 可在机柜内部调节支脚高度，固定支脚能够在并柜时自由调整，满足一些没有静电地板只有防静电环氧地坪的机房环境下的使用。
5．机柜承载：2000KG静态承载能力。
6.机柜材料：材料Q235A；方孔条、辅助方孔条、L导轨为镀铝锌板，其余为优质冷轧厚钢板。 

机柜方孔条：2.0mm                                                                机柜前框架后框架梁：1.5mm.                                                           框架上下侧横梁框架中间侧横梁：1.5mm                                                            其他：1.2mm

7.防护等级和表面处理：汽车等级的阴极电泳底涂，高温盐雾耐蚀达400小时以上。

	2
	机柜辅件
	盲板套件， 15pcs 1U盲板（机柜内标配）。

	3
	UPS
	容量：20000VA/16000W。
电压范围：
    (低电压转换) 176VAC(同相电压)±3%@100%负载；
    (低电压恢复) 186VAC(同相电压)±3%@100%负载；
    (高电压恢复) 290VAC(同相电压)±3%；
    (高电压恢复) 300VAC(同相电压)±3%。
频率范围：46Hz-54Hz或者56Hz-64Hz。
输出电压：208VAC/220VAC/230VAC/240VAC等。
充电电压：218.4DVC±1%。
最大充电电流（包括但不仅限于）：4.0A。

	4
	免维护蓄电池
	包括但不仅限于：
12V65AH铅酸蓄电池                                             标称容量：65Ah/20HR(C10)
内阻@25℃：约7.8mΩ。

	5
	电池柜
	最大安装32节65AH/12V铅酸蓄电池。

	6
	电源PDU
	16位PDU，输入32A，输出16位10A新国际孔，带热插拔指示灯，带3*6平方电缆接线盒，左右A/B路安装。

	7
	动力环境监控
	1U高度，环境监控主机，RS485接口6个,DI输入4，DO输出4，嵌入式LINUX系统，高清显示输出，直接接显示器可以使用。

	8
	传感器
	LCD液晶显示温湿度传感器，RS485通讯,RJ45口。

	9
	传感器
	烟雾报警器，声光报警，输出隔离信号，常开，报警时闭合。

	10
	配套施工材料
	配套线材、布线

	4.2、指挥中心控制室消防

	1
	七氟丙烷灭火装置
	启动方式：电磁阀
工作环境温度：0～50 (℃)
系统灭火剂喷放时间：≤1O (s)
系统启动方式：电、气(自动、手动)
系统贮存容器：70、90、120、150(L)等

	2
	七氟丙烷药剂
	启动方式：电磁阀
工作环境温度：0～50 (℃)系统灭火剂喷放时间：≤1O (s)

系统启动方式：电、气(自动、手动)
系统贮存容器：70、90、120、150(L)等
最大充装密度：1000kg/m3直流电阻：1～2Ω      
沸点：-16.4℃             
液体密度：1.41g/ml(20℃)
冰点：-131.1℃            
临界温度：101.7℃            
大气层停留时间：不少于36年
临界压力：2.91MPa           
未观察到不良反应最大浓度（NOAEL）：至多9%
蒸气压：0.39MPa           
可观察到不良反应最小浓度（LOAEL）：至少10.5%
蒸气密度：31.2kg/m3(20℃)    
系统设计灭火浓度：至少8%

	3
	泄压装置(无源)
	无源机械泄压，开孔尺寸≥405*405mm

	4
	气体灭火控制器
	1、工作电压：主电源AC：220V±%50Hz±1%
备用电源  DC  24V/2.3AH
2、工作电流  静态≤300mA
             动态≤1A  (不计外接设备消耗)
3、工作环境  温度  -10℃～+55℃
             相对湿度  ≤95%
             大气压力  85～106Kpa
4、输出接点容量  DC24V  2A
5、延时启动时间：0～30S (可调)

	5
	气体指示灯
	工作电压：DC22~28V  

工作电流：＜280mA
适用温度：-10℃~50℃

湿度：≤95%RH  

带地址编码

	6
	紧急启停按钮
	工作电压：DC16~32V  

适用温度：-10℃~50℃     

带地址编码

	7
	声光报警器
	工作电压：DC 21V～27V          
工作电流（平均值）：≤120mA                   
最大报警音量：≥110dB
闪光强度：≥1.2WS（周期：1.5~2s）；   
闪光灯频闪寿命：不低于100000次

	8
	感烟探测器
	使用环境温度：－10℃～+50 ℃  
使用环境湿度：≤95%RH（不凝露）
工作电压：DC24V脉动电压  带地址编码
风速：＜5m/s  
报警确认灯（包括但不仅限于）：红色，巡检闪亮，报警常亮
外壳防护等级：IP30及以上
执行标准：GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》等
监视电流：＜0.35mA               
报警电流：＜0.8mA  
保护面积：60 m2   
总线长度：≤1200m

	9
	感温探测器
	使用环境温度：－10℃～+50℃   
使用环境湿度：≤95%RH（不凝露）
工作电压：DC24V脉动电压  带地址编码
动作温度：56℃～66℃（出厂设置为56℃）  
报警确认灯（包括但不仅限于）：红色，巡检闪亮，报警常亮   
外壳防护等级：IP30及以上
执行标准：GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》等
监视电流：＜0.35mA               
报警电流：＜0.8mA   
保护面积：20 m2   
总线长度：≤1200m

	10
	输入/输出模块
	信号总线电压：
1.总线24V允许范围：16V～28V   
2.工作电流：总线监视电流≤1mA（短路为动作信号）、常闭检线输入时输入线路发生短路（断路为动作信号），模块将向控制器发送故障信号

3.输出检线：输出线路发生短路、断路，模块将向控制器发送故障信号

4.无源输出：容量为DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V~48V 直流或交流   

	11
	配套施工材料
	配套线材、布线

	5、装饰工程

	5.1、安全应急指挥中心

	1
	墙面木工打底
	木工板、辅材及人工

	2
	墙面木饰面
	1200*2800炭晶板

	3
	墙面静音铝空板
	定制，现场安装

	4
	黑色不锈钢踢脚线
	成品脚线，现场安装

	5
	收边条
	人工安装、黑色卡条、阴、阳角包条

	6
	墙面隔音棉
	人工、材料

	7
	石膏板吊顶
	轻钢龙骨支架，石膏板封面

防火等级B1

	8
	顶部软膜灯槽
	轻钢龙骨支架，石膏板封面

防火等级B1、底部黑色铝塑板

	9
	不锈钢条
	人工、材料

	10
	顶部造型灯槽
	条形成品灯

	11
	筒灯
	照明会议专用

	12
	窗帘盒
	成品选样

	13
	批灰处理
	腻子粉、牛皮纸及辅材含人工

	14
	乳胶漆
	立邦

	15
	地台
	木工板、辅材及人工

	16
	地台铺贴地板
	新三层实木地板含辅材人工

	18
	地插及开关面板
	开关、插座面板

	5.2、会议室

	1
	墙面木工打底
	木工板、辅材及人工

	2
	墙面木饰面
	1200*2800炭晶板

	3
	黑色不锈钢踢脚线
	成品脚线，现场安装

	4
	收边条
	人工安装、黑色卡条、阴、阳角包条

	5
	墙面隔音棉
	人工、材料

	6
	反光灯槽
	轻钢龙骨支架，石膏板封面。防火等级B1

	7
	石膏板平吊顶
	轻钢龙骨支架，石膏板封面。防火等级B1

	8
	批灰处理
	腻子粉、牛皮纸及辅材含人工

	9
	乳胶漆
	人工两底两面

	10
	窗帘盒
	成品选样

	11
	灯带
	成品线型内做造型

	12
	磁吸灯
	定制

	13
	广告标示、及红旗
	定制

	15
	包楼上水管消声棉
	定制

	16
	值班室柜
	定制

	17
	封板台前面
	定制

	五、云存储服务

	1
	存储系统
	1、国内外知名品牌，存储产品为软硬一体，由同一厂商生产制造，且软件和硬件均非OEM产品，非联合产品。
2、支持全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，不需要专门的管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能。
3、块、文件存储提供服务时，同时支持IPV4和IPV6协议，在同时部署IPV4和IPV6组网的情况可正常进行访问。
4、配置块/文件/对象三合一集群，且同时提供服务，同时配置ISCSI/NFS/CIFS/SWIFT/S3等协议。
5、存储配置NAS、对象和HDFS三种存储服务同时对同一文件进行访问。
6、对象存储S3协议支持兼容NFS/HADOOP协议、配置K8S CSI接口等。
7、本次配置≥6个4U标准机架式存储节点
每个节点配置2颗 CPU ，每颗主频≥2.4GHz，每颗核心数≥12c；
每个节点配置内存≥256GB，1+1冗余电源；
每个节点配置≥2个240GB SSD 2.5寸硬盘（系统盘）；
每个节点配置≥3.84T nvme SSD硬盘（缓存盘）；
每个节点配置≥52个8TB SATA  转速7200（数据盘）；
每个存储节点配置≥4个10G万兆光口（含模块）；
提供五年原厂服务售后服务。

	2
	存储管理软件
	支持并配置从存储设备多个维度维度智能化分析健康状态，并给出综合评分
支持并配置对容量使用趋势进行预测
支持并配置对设备的历史性能监控
支持并配置对性能使用趋势进行预测
支持并配置对性能进行潮汐分析
支持并配置对多个性能指标的对比分析
支持并配置自定义设置性能保留时长和备份恢复策略
支持并配置查看设备的拓扑组网
支持并配置对HDD盘、SSD盘提供磁盘故障或寿命预测
支持并配置对设备的特性进行自定义导出为Excel/PDF报表文件
支持并配置一键导出所有纳管集中式存储、分布式存储的日志
支持并配置批量设备的池、卷、卷组、主机、主机组、一致性组、用户等配置资源
支持并配置对指定的对象进行定时快照创建
支持并配置通过多个存储构建3DC容灾
支持并配置NAS容灾功能
支持并配置存储间NFS文件、S3对象数据迁移
支持并配置设备对接云端运维平台：告警、性能、磁盘、容量、日志上传
支持并配置对接厂商售后工单系统进行日志收集问题分析

	3
	万兆交换机
	1、交换性能：交换容量不低于2.56Tbps、包转发率不低于1260Mpps；
2、支持国产以太网交换芯片；
3、不低于24个1G/10Gbps SFP+端口和固定2个40G/100G QSFP28 端口（支持拆分为10G/25G端口使用）；
4、最大MAC地址≥144K，支持4K VLAN，支持QinQ、支持STP/RSTP/MSTP，支持端口镜像，流镜像及远程端口镜像，支持Jumbo≥9K；
5、路由表≥48K；支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR ; 支持IPv6静态路由，OSPF V3，RIPng，ICMPv6，NDP，PMTU；支持VRF功能；
6、支持M-LAG技术，实现多台设备间的链路聚合，组成双活系统；
7、安全：符合dot1X、AAA、Radius、TACACS+标准，支持IP SLA；
8、Vxlan：支持VxLAN二层/三层网关，支持VXLAN tunnel，支持VXLAN 路由，支持BGP-EVPN；

9、实配可热插拔的冗余电源，配置12个万兆多模光模块，2个40G多模光模块。

	六、云计算资源

	1
	服务器
	总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，2U机架式服务器
1.CPU：核心数≥24C，主频≥2.1GHz；
2.内存：配置≥4*64GB DDR4-3200MHz内存；最大支持≥32个内存插槽；
3.硬盘：配置≥2*600GB 10K SAS盘；
4.RAID卡：配置2Gb缓存独立硬件高性能RAID卡，支持掉电保护功能，支持raid0/1/10/5/6/50/60等；
5.网络：配置≥4*1GE 电口，配置≥4*10GE光口（含2个万兆多模光模块），1块双端口16GB HBA卡（含2个16GB FC光模块）；
6.风扇：满配≥4个双转子风扇；
7.电源：满配≥2个冗余电源；
8.扩展：支持≥9个PCIe插槽，1个OCP/PHY卡专用PCIE扩展槽位；
9.管理：板载BMC管理模块，支持带外和带内远程管理控制；
10.售后：提供三年原厂标准化售后服务，7*24小时热线。

	2
	虚拟化软件
	1.配置虚拟化软件iNode授权至少8个。
2.支持物理机的全部功能，可以指定单独的IP地址、MAC地址等。
3.支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作。
4.提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，C/S客户端无任何授权限制，支持从控制台外本地直接批量拖拽文件和复制文字到虚拟机内部，C/S客户端支持管理平台租户登陆，支持虚拟机列表显示，支持租户自管理，支持开机、关机、重启、桌面级登录等操作，支持在C/S客户端中全局模糊搜索。
5.支持虚拟机启动、暂停、恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能。
6.支持存储清理功能，可批量或单个扫描存储池，一键清理垃圾数据，节省物理资源。
7.虚拟化支持备份功能，可实现虚拟机全量、增量备份，支持按时间（天\小时\分钟）设置备份策略；支持批量备份，可设置备份时限速值，可设置保留最近N次备份点；可选择任意备份文件恢复为原虚拟机或新虚拟机，支持恢复过程中对虚拟机进行配置。
8.提供三年软件升级服务。

	3
	内存
	服务器专用不低于64GB DDR4（原服务器每台增加8条）。

	4
	存储
	原存储扩容专用扩展柜

	5
	存储硬盘
	同原存储扩展柜使用，企业级硬盘，不低于8TB。

	七、公共区域基础设施

	1
	一、公共区域基础管理
	400万全彩球机
	支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测
支持1/2.8" 400万，不低于23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m
内置加热玻璃，有效除雾
支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR
支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持3D数字降噪，支持真宽动态
支持定时抓图与事件抓图功能
支持定时任务，一键守望，一键巡航功能
支持两进一出报警，一进一出音频，内置512GB存储
传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS
焦距：5.9-135.7mm 
视场角：60.2-3.4度(广角-望远)    
补光灯类型：混合补光
主码流帧率分辨率：50Hz:25fps
视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
网络接口：RJ45网口 
SD卡扩展：最大支持512GB

	2
	
	支架
	定制

	3
	
	视频监控枪机立杆
	定制 立杆6米横杆3米，主杆口径140；横杆口径70；含地配套防雷，立杆基体（钢筋混泥土浇筑）。

	4
	
	立杆防水箱
	304不锈钢喷塑，厚度不低于1.2mm，大小不小于180mm*400mm*500mm,带散热背板，等配套辅材。

	5
	
	400万白光全彩筒型网络摄像机
	分辨率不低于2560×1440 @25 fps
支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
支持ROI感兴趣区域增强编码
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光至少可达30m，白光至少可达30m
≥IP66防护等级
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
最大图像尺寸：2560 × 1440
支持防补光过曝
补光灯类型：支持智能补光，可切换白光灯、红外灯
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264等
子码流：H.265/H.264/MJPEG 等
网络：1个RJ45 

启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：外置电源和POE，支持供电防反接保护

	6
	
	支架
	配套抱箍支架

	7
	
	电源
	与摄像机配套

	8
	
	视频监控枪机立杆
	定制 3.5米室外监控立杆，含配套防雷，立杆基体（钢筋混泥土浇筑）。

	9
	
	立杆防水箱
	304不锈钢喷塑，厚度不低于1.2mm，大小不小于180*300mm*400mm,带散热背板，等配套辅材。

	10
	
	网络号角
	1.支持从服务器获取曲目；
2.可自动完成定时节目同服务器的同步，服务器节目发生变更，联网自动同步；
3.可兼容标准SIP(RFC3261)等协议，可接入主流的IP PBX/IMS等平台；
4.支持远程升级本机固件版本；
5.支持远程定点播音、远程分组播音和全区播音；
6.设备采用嵌入式linux技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片；
7.具有采播功能，一路外部音源输入或者MIC输入，将采集到的音频文件发送到指定的终端播放。

	11
	二、区域风险隔离
	400万周界枪型摄像机
	1. 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；
2. 至少1个内置麦克风，至少1个内置扬声器，支持双向语音对讲；
3. 智能补光：支持白光/红外双补光，红外至少可达50 m，白光至少可达30 m以上；
4. 最低照度：彩色：不小于0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
5. 支持防补光过曝；
6. 最大图像尺寸：2688 × 1520及以上；
7. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264等；子码流：H.265/H.264/MJPEG等；第三码流：H.265/H.264等； 
8. 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口等；
9. 防护：IP66及以上。

	12
	
	片区边界报警器
	灯罩PS材质；底座ABS材质。
包括110分贝蜂鸣器发声，警示效果明显
工作温度：-30 - +60。

	13
	
	片区边界红外枪机立杆
	定制 3.5米室外监控立杆，含配套防雷，立杆基体（钢筋混泥土浇筑）。

	14
	
	电源
	与摄像机配套

	15
	
	立杆防水箱
	304不锈钢喷塑，厚度不低于1.2mm，带散热背板，等配套辅材。

	16
	三、交换设备
	工业级交换机
	1.提供至少4个千兆PoE电口，至少2个千兆光口；
2.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x等；
3.支持存储转发交换方式；
4.支持IEEE 802.3at/af等；
5.交换容量：10 Gbps及以上；

6.包转发率：7.44Mpps及以上。

	17
	
	千兆单模光模块
	TX/RX1310nm/1.25G

光纤接口：LC

类型：单模/双纤/双向

工作温度：-40～85℃

封装类型：SFP

发射光功率:-6～-1dBm

接收灵敏度（低值）:-21dBm

	18
	
	万兆核心交换机
	1.支持全网管三层交换机，机架式，48个10G； 
2.支持SFP+光接口，至少有2个40G QSFP+光接口；
3.交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps及以上，包转发率：1080Mpps/1620Mpps及以上；
4.工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电；
5.支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS等、支持SNMP V1/V2c/V3网管等。

	19
	
	千兆核心交换机
	1.支持全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；

2.至少有1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位；

3.交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps；

4.工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电；

5.支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管；

6.采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。

	20
	
	道路指引牌
	全铝材质，直径60公分

	21
	
	电源线1
	RVV3*6室外防水电源线

	22
	
	电源线2
	RVV3*2室外防水电源线

	23
	
	KBG25管
	KBG25

	24
	
	网线
	室外超六类防水网线

	25
	
	过路钢管
	过路50钢管

	26
	
	线管
	20线管

	27
	
	安装调试
	系统软件、硬盘录像机、前端摄像机等安装调试

	28
	四、户外引导系统
	全彩户外屏显
	1.像素间距(mm) ≥4.0
2.总尺寸：2.56m*3.52m
3.亮度(nit) 5000及以上

4.刷新频率(Hz) ≥3840
5.灰度等级(Bit) ≥14
6.对比度 ≥4500:1

7.色温(K) ≥7500
8.可视角度(水平/垂直)(°) ≥160/160
9.驱动方式 ≥1/10
10.功率(最大/平均)≤(W/m2)750/250
11.工作温度(℃) -20～+50
12.储存湿度(RH) 10%～90%
13.工作湿度(RH) 10%～90%

14.防护等级(前/后) IP65/IP21及以上

15.接收卡：
1)单卡支持8组和16组数据输出模式；

2)单卡自带8个HUB75  16P接口；

3)单卡带载像素128*512/256*256；

4)支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
16.电源：200~240V 4.5V 60A 

	29
	
	视频控制器
	1.支持多输入接口，包括DVI，HDMI1.3，VGA，USB 播放，CVBS。
2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。
3.支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。
4.支持输入源一键切换。
5.支持外置独立音频。
6.支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。
7.支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
8.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。
9.支持网口输出，最大带载260万及以上像素，最大宽度3840及以上像素，最大高度1920及以上像素。
10.支持创建用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。
11.支持通过RS232等协议连接中控设备。

	30
	
	异步播放盒
	1.支持最大带载130及以上万像素，极限宽度≥4096，极限高度≥4096。
2.USB接口，支持U盘节目导入播放和U盘固件升级。
3.千兆网口，可接入局域网或公网，也可单机直连，用于节目发布和显示屏控制。
4.4核处理器，主频1.8GHz。支持H.264、H.2654K@60Hz等视频解码。
5.支持4K、1080P、1720P或2360P等视频播放。
6.支持多方位控制方案。PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制。集群远程节目发布和显示屏控制。集群远程监控屏体状态。
7.支持WiFi AP和WiFi STA双模式切换。
8.支持多屏同步播放。NTP、GPS等对时同步。

	31
	
	控制软件
	1.支持制作节目并在显示屏进行播放。异步播放模式时，还用于对多媒体播放器进行控制。
2.支持本机播放和异步播放两种方式。 
3.支持多画面播放。 
4.支持页面灵活布局。 
5.支持多种媒体播放。 
6.支持播放页面任意排期，可设置播放时间段和周期。 
7.支持快速预览当前页面以及切换到其他页面时预览窗口会及时刷新。 
8.当软件为异步播放模式时，支持用户可对多媒体进行全面的控制，例如亮度调节、对时管理、字体管理、终端升级、视频源切换、屏幕状态控制、播放日志查询、网络配置、射频管理等。

	32
	
	屏内辅材
	屏内辅材，屏幕内排线、跳线、网线、结构件等。

	33
	
	配电柜
	规格：≥20KW
1.具备手动控制设备供电的开启和关闭。
2.单组回路输出，标配为手动控制。
3.具备上电保护功能。
4.具有电源状态指示、运行状态指示。

	34
	
	钢结构
	上下各包边20cm，左右各包边25cm，双立柱2米。

	35
	
	功放音响
	60W音柱*2+定压功放180W。

	36
	
	▲制冷设备
	1.5P 空调+来电自启+空调挡板。

	37
	网络费用
	专线
	2年专线费用，10M宽带

	八、易燃易爆有毒有害气体泄露监测管控系统

	1、公共管廊在线监测系统

	1
	公共管廊安全风险监测预警平台
	公共管廊管理
	管廊信息
	1、提供园区公共管廊的重点区域、部位的维护管理。
2、对位置、负责人、联系电话、管廊图等，支持在GIS地图上标记。
3、提供管廊设备设施的维护保养管理，内容主要包括维护类型、日期、内容、维保人员、下次保养日期等。

	
	
	
	日常巡检
	1、提供园区管廊重点区域巡检管理
2、提供园区管廊部位的巡检管理
3、记录巡查人员及结果，便于日后查阅和统计分析

	
	
	
	管廊标记
	1、支持在二维地图上标记管廊位置等信息
2、支持在三维地图上标记管廊位置等信息
3、支持一张图呈现园区管廊分布

	
	
	在线监测监控
	监测点位物联网设备管理
	1、提供监测点位的维护管理，对点位的报警阈值进行实时配置
2、对点位的监测类型进行实时配置
3、支持与共用设施关联

	
	
	
	视频设备管理
	1、提供视频摄像头的维护管理，支持配置摄像头的名称
2、实现摄像头的设备类型便捷配置
3、实现摄像头的厂家便捷配置
4、实现摄像头的经纬度便捷配置
5、支持与共用设施关联

	
	
	
	监测监控三维地图标记
	1、支持在三维地图上标记监测点位
2、支持在三维地图上标记视频摄像头
3、支持一张图呈现园区监测监控分布

	
	
	
	实时监测
	1、支持对公共管廊关键部位的物料泄漏进行实时监测
2、支持对公共管廊关键部位的地基沉降进行实时监测
3、支持对监测情况提供历史曲线的查阅，直观显示监测点位名称、位置、报警阈值、状态等信息

	
	
	
	在线监控
	1、提供接重点区域视频实时阅览等功能
2、可实时掌握视频在线情况
3、可实时掌握视频离线情况
4、支持处理离线视频

	
	
	
	监测记录
	1、支持记录在线监测数据历史记录
2、支持管理人员随时调用

	
	
	
	报警记录
	1、支持记录在线监测
2、支持记录视频监控报警记录
3、根据记录提供报警处理功能，包括记录处理时间、处理人和报警原因、措施等信息

	
	
	
	报警配置
	1、根据不同报警类型、等级，在线配置报警信息接收人员
2、根据业务实际，设置启动状态

	
	
	
	报警推送模板
	1、根据业务类型，自定义设置报警信息推送模板
2、根据报警类型，自定义设置报警信息推送模板
3、产生报警时，以预先设置的报警模板样式，将报警信息推送至相关接收人员

	
	
	管廊数据对接与展示
	数据接入
	1、对接管理数据采集
2、对接监控系统
3、对接管理数据包含管廊压力，温度，流量等数据

	
	
	
	报警记录
	1、对设备运行异常状态等情况，记录在线监测和视频监控报警
2、提供报警处理功能，包括记录处理时间、处理人和报警原因、措施等信息

	
	
	系统对接
	系统对接
	1、定制开发，与园区现有统管大平台进行对接，实现大平台对公共管廊红外监测系统的自动登录功能
2、定制开发，与园区现有统管大平台进行对接，实现大平台上自动跳转到公共管廊红外监测系统功能
3、定制开发，与园区现有统管大平台进行对接，实现监测数据（设备状态、监测数据、告警信息等）的自动上报

	2
	400万红外星光变焦枪机
	1、支持最低400万像素1/3英寸CMOS图像传感器

2、最低照度不低于0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux（补光灯开启）。

3、内置GPU芯片

4、电动变焦 2.7-13.5mm

5、支持H.265等编码，压缩比高，超低码流

6、内置高效红外补光灯，补光监控距离不小于50米

7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印

8、支持H.264/H.265

9、支持外置电源和POE等供电方式

10、支持IP67及以上防护等级

	3
	支架
	定制，搭载红外星光变焦枪机和红外星光变焦防爆半球机使用

	4
	立杆
	1、高度：≥4米

2、管材直径：≥110mm

3、厚度：≥2.5mm

4、配0.5米4-m18地笼，杆件整体热镀锌后静电喷塑,含基础辅材

	5
	交换机
	1、交换容量：≥20Gbps

2、包转发率：≥14.88Mpps

3、上行端口：≥2个千兆电口

4、下行端口：≥8个10/100/1000Base-T以太网端口（PoE+）

	6
	户外交换箱
	1、材质：镀锌钢板+喷粉烤漆

2、尺寸：≥500*400*150mm

3、厚度：≥1mm，带散热背板等配套辅材

	7
	线缆辅材
	网线、接头、捆扎带

	8
	NVR（硬盘录像机）
	1、内置1TB及以上硬盘

2、至少有1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持1080P输出

3、至少有1个10M/100Mbps网口

4、至少有2个USB2.0接口

5、输入带宽：40Mbps及以上

6、输出带宽：60Mbps及以上

7、接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入

8、解码能力：1080P及以上

	9
	磁制式水准仪
	1、不均匀沉降;
2、量程：0-100mm
3、分辨率：0.15%F、S
4、精度：不大于0.1mm
5、温度影响：≤0.7%/℃
6、接口：RS485
7、供电：DC12V~24V
8、防护等级：IP65及以上

	10
	智能采集仪
	1、锂电池：12000mAH及以上

2、工作电压：7-24V 

3、工作温度范围：-35℃～70℃

4、设备状态：支持远程监控设备情况

5、定时采集：支持定时采集,设备低功耗

	11
	立柱
	立柱高度≥2米，配太阳能板60W，锂电池30ah；配备不锈钢材质设备箱

	12
	屏蔽电缆
	铜芯，4*0.2mm平方，防水、防腐 

	13
	通液管
	pu管，10*6.5mm

	14
	防冻液
	4L

	15
	专线
	2年专线费用（72条5M接入，1条100M汇聚）

	2、公用工程风险感知系统

	1
	400万红外星光变焦半球机
	1、最低照度不低于0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）
2、内置GPU芯片
3、可输出400万(2560×1440)像素
4、镜头焦距2.7-13.5mm
5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
6、内置高效红外补光灯，补光监控距离不小于30米
7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
8、支持H.264/H.265
9、支持外置电源和POE供电方式。

	2
	支架
	定制，搭载红外星光变焦枪机和红外星光变焦防爆半球机使用

	3
	立杆
	1、高度：≥4米

2、管材直径：≥110mm

3、厚度：≥2.5mm

4、配0.5米4-m18地笼，杆件整体热镀锌后静电喷塑,含基础辅材

	3、有毒有害气体泄露监测系统

	1
	有毒有害气体泄露监测系统平台
	实时监测
	园区监测
	1、绘制园区一张总图，形成数据底座，从而允许接入、管理有毒气体监测终端。
2、展示整个园区下所有区域的实时监测信息。
3、展示整个园区下所有点位的实时监测信息。
4、展示整个园区下所有区域的各状态曲线展示。
5、展示整个园区下所有点位的各状态曲线展示。
6、支持具体的区域查看该区域下点位的实时监测信息。
7、显示终端设备工作状态，包括正常、低报、高报、故障和其他。

	
	
	
	区域总览
	1、以列表的形式展示园区内所有区域中点位的实时监测信息
2、支持单个点位的实时数据查询
3、支持单个点位的实时数据导出
4、支持单个点位的历史数据曲线查询
5、支持单个点位的历史数据导出
6、支持对该点位的编辑功能
7、支持对该点位的消音功能
8、支持对该点位的复位功能
9、支持设备的状态展示，状态包括正常、低报、高报、故障和其他

	
	
	数据管理
	数据接入
	1、通过私有协议对接氮气检测设备，获取实时在线监测数据
2、通过私有协议对接CO检测设备，获取实时在线监测数据
3、通过私有协议对接甲烷检测设备，获取实时在线监测数据

	
	
	
	智能数据处理
	1、氮气检测设备通过私有协议将数据上传，后台数据库进行数据清洗、整理、模型比对、分类。
2、CO检测设备通过私有协议将数据上传，后台数据库进行数据清洗、整理、模型比对、分类。
3、甲烷检测设备通过私有协议将数据上传，后台数据库进行数据清洗、整理、模型比对、分类。

	
	
	
	报警记录
	1、支持根据时间要求查询所有点位的低报历史数据
2、支持根据时间要求查询所有点位的高报历史数据
3、支持数据导出功能

	
	
	
	统计报表
	1、根据报警量排名分类展示周视图，统计的维度为低报
2、根据报警量排名分类展示周视图，统计的维度为高报
3、根据报警量排名分类展示月视图，统计的维度为低报
4、根据报警量排名分类展示月视图，统计的维度为高报
5、根据报警次数排名分类展示周视图，统计的维度为低报
6、根据报警次数排名分类展示周视图，统计的维度为高报
7、根据报警次数排名分类展示月视图，统计的维度为低报
8、根据报警次数排名分类展示月视图，统计的维度为高报
9、根据报警区域排名分类别展示周视图，统计的维度为低报
10、根据报警区域排名分类别展示周视图，统计的维度为高报
11、根据报警区域排名分类别展示月视图，统计的维度为低报
12、根据报警区域排名分类别展示月视图，统计的维度为高报

	
	
	
	数据查询
	1、查询所有设备的历史记录，支持根据状态查询，并支持数据导出
2、查询所有设备的历史记录，支持根据日期查询，并支持数据导出
3、查询所有设备的历史记录，支持根据安装位置查询，并支持数据导出

	
	
	物联网设备管理
	设备管理
	1、可对链路中的设备进行新增
2、可对链路中的设备进行编辑
3、可对链路中的设备进行删除
4、可对链路中的设备进行启用和停用

	
	
	
	链路管理
	1、配置通讯方式
2、配置上位机端口
3、配置串口服务器IP及端口、协议
4、配置间隔时间信息
5、支持用于串口服务器和上位机进行通讯

	
	
	
	网络设置
	1、支持查看链路中的上位机信息和串口服务器信息
2、支持对上位机IP的修改
3、支持对上位机端口的修改
4、支持对串口服务器IP的修改
5、支持对串口服务器端口的修改
6、支持对串口波特率的修改
7、支持对串口数据超时时间的修改

	
	
	
	区域管理
	1、可新增区域
2、可编辑区域
3、可删除区域
4、支持对区域设置图片

	
	
	系统管理
	用户管理
	1、支持新增用户信息
2、支持编辑用户信息
3、支持删除用户信息
4、支持对用户的密码进行重置

	
	
	
	收发诊断
	支持对链路下所有的设备通讯进行收发诊断，判断设备是否正常。

	
	
	
	服务管理
	1、支持对服务主机进行管理
2、支持启动监测的主机IP
3、支持停止监测的主机IP
4、支持启动监测的端口
5、支持停止监测的端口

	
	
	系统对接
	系统对接
	1、定制开发，与园区现有统管大平台进行对接，实现大平台对有毒气体监测系统的自动登录功能。
2、定制开发，与园区现有统管大平台进行对接，实现大平台上自动跳转到有毒气体监测系统功能。
3、定制开发，与园区现有统管大平台进行对接，实现监测数据（设备状态、监测数据、告警信息等）的自动上报。

	2
	氮气监测
	氮气监测
	1、传感器类型：电化学
2、采样方式：自然扩散
3、功耗：≤2.5W
4、报警偏差：±3%LEL
5、响应时间（T90）：≤20s
6、输出信号：4～20mA
7、工作方式：支持连续监测
8、操作方式：支持红外遥控
9、状态指示：故障指示灯，报警指示灯，正常监视状态指示灯
10、工作温度：－40℃～70℃
11、工作湿度：≤95%RH无结露

12、环境压力：86KPa～106KPa
13、防护等级：IP67及以上
14、防爆方式：隔爆型
15、壳体材质：铝合金
16、传输方式：4G及以上
17、含安装支架，电源适配器

	
	
	5G物联网卡
	1G/年,2年

	3
	CO监测
	CO监测
	1、传感器类型：电化学
2、采样方式：自然扩散
3、功耗：≤2W
4、输出信号：4～20mA
5、工作方式：连续监测
6、操作方式：红外遥控
7、状态指示：故障指示灯，报警指示灯，正常监视状态指示灯
8、工作温度：－40℃～70℃
9、工作湿度：≤95%RH无结露
10、环境压力：86KPa～106KPa
11、防护等级：IP67及以上
12、防爆方式：隔爆型
13、壳体材质：铝合金
14、传输方式：4G及以上
15、含安装支架，电源适配器

	
	
	5G物联网卡
	1G/年,2年

	4
	甲烷监测
	甲烷监测
	1、采样方式：自然扩散
2、功耗：≤2.5W
3、报警偏差：±3%LEL
4、响应时间（T90）：≤20s
5、输出信号：4～20mA
6、工作方式：连续监测
7、操作方式：红外遥控
8、状态指示：故障指示灯，报警指示灯，正常监视状态指示灯
9、工作温度：－40℃～70℃
10、工作湿度：≤95%RH无结露
11、环境压力：86KPa～106KPa
12、防护等级：IP67及以上
13、防爆方式：隔爆型
14、壳体材质：铝合金

15、传输方式：4G及以上
16、含安装支架，电源适配器

	
	
	5G物联网卡
	1G/年,2年

	5
	便携式四合一气体检测仪
	便携式四合一气体检测仪
	1、支持有毒有害、可燃气体便携式气体监测。
2、支持震动报警、LED灯报警。
3、显示屏：包含单色LCD屏，带背光等。
4、事件记录：≧500。
5、电池：可更换锂电。
6、防护等级IP68及以上。
7、使用温度：-40摄氏度——60摄氏度。
8、符合CPA和防爆标准。

	
	
	5G物联网卡
	1G/年,2年

	6
	无人机巡检系统
	无人机巡检系统
	最大信号有效距离：7-9km
感知系统类型：支持多方向避障
视频拍摄能力：5.1K 50P及以上
主摄像素数：2000万及以上
副摄像素数：4800万及以上
实时图传质量：1080p及以上
最大抗风速：12m/s及以上
最大飞行时间：40分钟及以上
操控方式：遥控器控制

	7
	单兵终端
	单兵终端
	运行内存：12GB
机身内存：512GB
屏幕尺寸：≥6.65英寸
屏幕刷新率：120Hz
无线充电：≥50W
电池容量：4750mAh
前摄主像素：1300万像素
后摄3-tele像素：1200万像素
后摄2-超广角像素：1200万像素

	4、大范围气体速扫监测系统

	1
	大范围气体速扫监测系统平台
	实时监测一张图
	设备分布总览
	1、支持绘制园区一张总图，形成数据底座，从而允许接入、管理气云成像设备。
2、在监测图上支持增加气云成像设备，包含设备种类、型号。
3、基于GIS信息，在平台上呈现各设备位置地理分布情况。
4、监控设备的运行状态，通过不同颜色展示，正常为绿色、离线为灰色，报警为红色。

	
	
	
	实时监测
	1、对接气云设备传感器等，实时获取化工园区内的重点监管部位监测数据。
2、对接气云设备监控设备等，实时获取化工园区内的重点监管部位视频。
3、通过GCI摄像机采集数据，系统运算、处理之后，在监测图上清楚的展示监测气体释放范围。
4、通过GCI摄像机采集数据，系统运算、处理之后，在监测图上清楚的展示监测气体释放浓度。

	
	
	
	监测预警
	1、支持预先设定告警阈值
2、支持预先设定告警规则
3、基于监测结果的分析，系统根据事先设定的阈值，进行主动预警
4、基于监测结果的分析，系统根据事先设定的规则，进行主动预警
5、当监测异常或危险水平超过设定值时，自动进行弹窗提醒
6、当监测异常或危险水平超过设定值时，触发预警并发送警报信息给相关人员

	
	
	设备管理
	提供对气云成像设备的维护管理
	1、提供对设备名称的信息维护管理
2、提供对设备编码的信息维护管理
3、提供对设备类型（固定、巡检机器人、应急指挥车等）的信息维护管理
4、提供对设备地理位置标记的信息维护管理

	
	
	
	设备阈值管理
	1、提供对每台设备进行报警级别的配置维护功能
2、提供对每台设备进行每个报警级别的阈值的配置维护功能

	
	
	
	报警配置
	1、根据业务和报警级别可自定义报警信息模板
2、当产生报警时，以预先设置的报警模板样式，将报警信息推送至相关接收人员

	
	
	
	设备维保记录
	1、提供对气云成像设备的维护保养管理报告，内容包括维护类型、日期、内容、维保人员、下次保养日期等，提供到保养期提醒功能，通过站内消息进行发送
2、提供到保养期提醒功能，通过站内消息进行发送

	
	
	数据管理
	数据接入
	1、通过私有协议对接气云成像设备传感器，获取实时在线监测数据，进行展示查看，包括传感器的监测值
2、通过私有协议对接气云成像设备视频的实时在线监测数据，进行展示查看，包括视频实时预览画面

	
	
	
	智能数据处理
	1、前端采集设备通过私有协议上传的数据，智能成像系统针对红外图像进行细节增强，利用可见光图像良好的细节和适宜于人眼观察的特性，将提取的伪彩色图像叠加到可见光图像上。增强显示的对比度，红外画面与真实背景融合，将无色气体进行可视化视频显示，从而显示实时泄漏气体羽流轨迹。
2、前端采集设备基于点检光谱识别等技术实现采集后的算法分析，通过私有协议将数据上传，后台数据库进行数据清洗、整理、模型比对、分类，按照预设数据规则和模式，进行可视化图谱展示。

	
	
	
	预警记录
	1、记录在线监测预警数据
2、提供报警处理设置功能，包括报警核实、处置方式反馈等
3、提供无效报警设置功能，包括报警核实、处置方式反馈等

	
	
	
	监测历史
	1、记录在线监测数据
2、提供数据导出功能
3、提供数据曲线查看功能

	
	
	
	报表统计
	1、系统支持对实时监测数据进行数据统计
2、系统支持预警结果进行存储和分析
3、系统可生成各类报表、图表和可视化界面，包括报警类型分析、报警时间段分析及处置情况，以帮助用户全面了解园区公共区域或重点管控管控区域安全状态

	
	
	系统对接
	系统对接
	1、定制开发，与园区现有统管大平台进行对接，实现大平台对气云成像监测系统的自动登录功能。
2、定制开发，与园区现有统管大平台进行对接，实现大平台上自动跳转到气云成像监测系统功能。
3、定制开发，与园区现有统管大平台进行对接，实现监测数据（设备状态、监测数据、告警信息等）的自动上报。

	2
	点检红外光谱系统
（一体化结构）
	非制冷红外焦平面相机
	传感器类型：非制冷型氧化钒
热灵敏度：<25mK @ 30℃
伪彩模式：黑白、测温和气体渲染
最大图像尺寸：640x512
镜头焦距：100mm电动
检测距离：≥500 米 
响应时间：≤3s 
检测气体：环氧乙烷 环氧丙烷 二氟乙烷 乙烯 丙烯 戊烯 异丁烯 丁二烯 氨气 甲醇 乙醇 乙酸丙酮 丁酮 苯 甲苯 二甲苯等 
测温范围：–20°C - 200°C 
工作寿命：≥10 年 
开机时间：<1 分钟(30℃条件下)

	
	
	可见光相机
	采集可见光图像信息
传感器：1/1.8＂CMOS

像素：≥400万

最大分辨率：2560*1440

焦距：5.8mm-191.4mm

	
	
	图像处理平台组成
	FPGA的非均匀性校正，将FPGA处理后的视频数据发送到TX2 GPU处理板上，TX2对气体进行增强处理，并结合可见光图像信息进行气体提取。

	
	
	激光云台
	1、采用TDLAS技术全覆盖检测，遥测范围≥150米，水平360度、垂直±90度扫描；
2、内置标准气室，FOS自校准、自标定算法等时刻保持气体检测精准度；
3、支持IRAL背景物智能识别算法和AIRA报警智能识别算法，对气体泄露点抄定；
4、产品使用寿命达10年以上。
技术参数：
测量气体：甲烷、乙烷、丙烷等
监测原理：激光光谱吸收等
响应时间：T90≤0.05s
工作电压：DC14V~32V
输出信号：RS485、Ethernet、4~20mA
工作温度：-40°~+60°
工作湿度：0~95%RH（无结露）
工作距离：≥100m
检测范围：0~5000ppm·m
操作方式：RS485控制终端等
使用电缆：18芯屏蔽复合电缆线等

	3
	高精度扫描系统
	高精度扫描系统
	控制、管理快扫数据采集、并对采集的数据进行整理，配合后台算法模型进行分析，提供实时的视频画面，发生泄露时生成可视化视频（可显示浓度和范围）

	4
	防爆接线箱
	防爆接线箱
	定制，符合防爆标准

	5
	云台
	云台
	水平范围：0~360°连续旋转

水平速度：0.1~35°/s

垂直范围：+30°~-60°

垂直速度：0.1~35°/s

预置点个数：≥200

巡航扫描：支持

扫描模式：巡航扫描/自动扫描/手动扫描

网口千兆：RJ45

	6
	集控主机
	集控主机
	内置CPU处理板，运行图像处理算法和气体模型，配合后台进行

	7
	气体监测模型数据包
	气体监测模型数据包
	1、内置多种气体数据模型（包括环氧乙烷、环氧丙烷、二氟乙烷、乙烯、丙烯、戊烯、异丁烯、丁二烯、氨气、甲醇、乙醇、乙酸、丙酮、丁酮、苯、甲萃、二甲萃）。
2、扫描数据经过处理之后，系统自动进行运算，当发生泄漏可以实时准确的识别出气体种类。

	8
	
	终端授权
	气云检测设备终端授权

	9
	立杆
	立杆
	22米，含施工

	10
	专线
	专线
	专线20M/年

	九、危险化学品安全预防控制体系建立

	1
	化工园区“工业互联网+安全生产”专属云
	一、云平台服务能力
1、提供私有化部署的云平台。
2、计算能力不小于900vCPU，2000GB内存。支持云主机的生命周期管理，包括开机、关机、重启、VNC 登录、重装系统、规格变更、系统盘变更等操作，简便易用。
3、云存储（SSD）能力不小于50TB。
4、GPU服务：GPU卡8块，单卡的性能满足单精度浮点数场景下算力不小于20 TFlops，GPU显存不小于12 GB。
5、防火墙服务：为用户提供防火墙服务，保证云平台安全能力。
6、交换机服务：支持三层路由协议，配置不低于20个万兆接口。
7、提供3年软件技术支持服务。
二、云平台功能
1、支持在统一的云管理平台上进行产品开通、订购、概览、镜像、网络、集群、存储和配置、服务、工作负载、运维/监控管理等功能模块能力。
2、安全性支持认证鉴权，鉴权限制（支持弱口令，操作验证码），权限管理，信息泄露管理，数据安全，日志留存，业务系统加固等能力。
3、软件授权，提供平台所需的全套软件授权，包括计算虚拟化，存储虚拟化，网络虚拟化、管理平台。
4、操作系统和数据库兼容性：支持市场上主流操作系统；支持市场上主流的数据库。

	十、平台等保测评

	1 
	平台等保测评
	等保2.0三级

	十一、环境空气异味及挥发性有机物监测系统服务

	1 
	环境空气异味监测系统
	管控软件平台
	基于预警网络建设，利用物联网、大数据、人工智能全面收集和管理环境监测信息，以环境数据为驱动，实现恶臭监测数据的综合管理、统计分析、污染预警等功能，对环境数据进行融合展示与分析挖掘，对恶臭污染事件进行监测、分析和预警，为恶臭污染监管与决策提供支撑。

	
	
	恶臭在线监测系统
	支持高灵敏度金属氧化物MOS，电化学，光离子化PID等传感器检测技术和计算机网络通讯技术，实现对恶臭排放的连续监测和数据远程传送，满足针对国标要求的臭气浓度和8种特征污染物的监测要求。

	
	
	氨/一氧化氮/二氧化氮分析系统
	用于空气中NH3浓度的监测，同时监测NO、NO2、NOx和Nt的浓度。

	
	
	硫化氢/二氧化硫分析系统
	支持空气中H2S、SO2浓度的监测

	
	
	动态校准系统
	支持环境空气污染物分析仪的自动校准

	
	
	零气发生系统
	作为稀释校准仪器的零气源

	2 
	挥发性有机物连续在线监测系统
	非甲烷总烃连续自动监测系统
	支持自动连续在线监测环境空气中可挥发性有机物。

	3 
	站房服务
	环境空气监测站房服务
	高2.5-3m，面积不少于10㎡的板房（含接电）


带”▲”的部分为政府强制采购的节能产品，投标时提供加盖投标人公章的所投产品中国节能（水）产品认证证书扫描件或复印件。

                                                                         


