技术要求

| 湖口县学校智慧消防项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、烟感报警终端 |  |  |  |  |
| 1 | NB 烟感报警器 | - 产品形态：独立式光电感烟火灾探测报警器； - 采集类型：烟雾、温度； - 上报周期：≥24小时； - 保护面积：≥60平方米； - 工作原理：光电式； - 探测器寿命：≥5年； - 指示灯：报警、故障及运行指示灯； - 电池寿命：5年（正常工作环境）； | 3229 | 个 |
| 2 | 物联网卡 | 500M/年，套餐周期3年 | 3229 | 张 |
| 二、AI摄像头及智能播报系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外网络枪式网络摄像机 | - 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2560×1440； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）； - 镜头类型：定焦； - 镜头光圈：F1.6； - 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； - 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； - AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； - 宽动态：120dB； - 走廊模式：90°/270°； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67 | 751 | 台 |
| 2 | 400万红外网络枪式网络摄像机（带音频输出） | - 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2560×1440； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：50m（红外视频监控距离）； - 镜头类型：定焦； - 镜头光圈：F1.6； - 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； - 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； - AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； - 宽动态：120dB； - 走廊模式：90°/270°； - 音频接口：支持； - 内置MIC：支持； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； - 最大Micro SD卡：256GB； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67 | 48 | 台 |
| 3 | 摄像头支架 | - 安装方式：壁装； - 承重：1kg； - 旋转角度：水平：0~360°，竖直：-30°~0°； | 799 | 个 |
| 4 | 视频存储 | 1、整机基于国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全高； 2、两颗64位多核高性能处理器，默认2个内存条，共16（GB)内存，可扩展至8个内存条，512(GB)内存； 3、最大支持1024路（2048Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放； 4、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 5、存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60 支持全局热备和局部热备； 6、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 7、可适配CMR硬盘，支持SATA、SAS硬盘，单盘最大支持20TB硬盘； | 1 | 项 |
| 5 | AI消防检测分析服务器（算法仓） | 1、≥16盘位，最大可满配16TB硬盘，支持硬盘热插拔，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘； 2、4个10/100/1000Mbps自适应以太网口；设备内置8颗高性能GPU； 3、支持256路H.264/H.265混合接入，网络带宽512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发； 4、支持24路1080P解码显示输出，支持Smart H.265，H.265，Smart H.264，H.264混合解码； 5、支持96路200万或64路400万分辨率人脸识别；或192路200万或128路400万图片流人脸比对，支持50万张人脸图片，50个人脸名单库； 6、支持96路200万或64路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持10条规则； 7、支持智能检索、人脸以图搜图、单通道多智能等功能应用； 8、支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报； | 3 | 台 |
| 6 | 8T监控级硬盘 | 1、单盘容量：8TB； 2、硬盘接口：SATA； 3、转速：5400RPM； 4、缓存：256MB。 | 16 | 块 |
| 7 | 有源音柱 | 2路音频输入、 1路音频输出； 1路音量调节 供电模式：POE供电； 输出短路保护及报警，过热及饱和和失真告警； 电源 POE 48V 0.5A / DC 12V 2A 功率 24W 输入灵敏度 500mV 频响（-10dB） 120Hz- 15KHz 信噪比 86dB ± 3dB 声压级（平均） 91dB ± 3dB 接口规格 RJ45*1， RCA公头*1、 凤凰接口（音频输入接口*1、 音频输出接口*1）、DC IN*1 | 49 | 台 |
| 8 | 4口POE交换机 | 4个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口； | 206 | 台 |
| 三、智慧用电监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧用电设备 | 1、供电电压：AC220V/50Hz； 2、通讯方式：物联网卡； 3、探测器类型：剩余电流互感器;电流互感器;NTC热敏电阻； 4、报警类型：相电压、相电流、相有功功率、相无功功率、相功率因数、相电能、剩余电流\温度、环境温度、环境湿度、故障电弧（打火）和开关量输入； 5、报警声压：≥70dB(A)@1m； 6、工作温度：-20℃～+60℃； 7、工作湿度：≤95%RH（无凝结）； | 187 | 台 |
| 2 | 剩余电流互感器 开口式(孔径45mm) | 1、采集类型：剩余电流； 2、工作温度：—25℃～70℃； 3、工作湿度：＜90%HR。 | 187 | 个 |
| 3 | 电流互感器 开口式（120A） | 1、工作温度：–25℃～+70℃； 2、工作湿度：＜90%RH（无凝结）； 3、额定电压：＜1000V； 4、工作频率：50Hz～60Hz； 5、测量范围：5%～120%； 6、过载倍数：1.2In； 7、工作气压：100000Pa； 8、储存温度：–40 ℃～+85℃。 | 561 | 个 |
| 4 | NTC测温传感器 | 检测线缆温度，灵敏度高，响应速度快，工作位温度：-30℃~150℃。 | 748 | 个 |
| 5 | 物联网卡 | 500M/年，套餐周期3年 | 187 | 张 |
| 四、安消一体化管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 安消一体化平台软件 | 1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； 2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； 4、支持视频上墙查看； 5、支持电子地图； 6、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； 7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 8、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； | 1 | 套 |
| 2 | 消防业务系统 | 消防业务系统是基于智能物理综合管理平台基础框架开发的消防模块，基于“统一软件技术架构”先进设计理念，融合视频AI、大数据、物联网等先进技术，通过全面接入、管理消防烟、电、水、气、用传、视频AI等 1、安消联动：支持报警事件实时弹窗，视频远程复核，提高报警事件处置效率； 2、综合数据墙：全方位展示消防系统运行状态，直观展示报警统计、报警分布、报警处置、设备运行状态；支持报警设备地图闪烁提醒、重点部位视频展示、报警事件实时弹窗等； | 1 | 套 |
| 3 | 消防实时监测 | 简介： 消防实时监测业务组件是基于消防业务模块开发，支持实时展示各系统探测器运行状态。 核心参数概述： 实时监测：支持远程监控系统设备拓扑方式展示系统设备逻辑关系，设备状态以颜色区分标示； 支持用电、用水、可燃气体等设备卡片式直观展示监测数据和设备状态； 支持消控室在岗监控和用传查岗、视频查岗； | 1 | 套 |
| 4 | 消防安全评估 | 单位安全评分是基于消防模块开发，基于评分规则针对单位运行情况进行安全评分，提供整改意见，提升单位消防安全。 核心参数概述： 单位安全评分规则：支持评分分项权重自定义； 单位安全评分总览：支持查看单位评分及排名，支持高中低风险分类统计，支持扣分情况占比分布，支持单项扣分单位排名，支持风险等级单位走势图，支持单位评分排名变化展示； 单位安全评分：支持查看单位综合评分，各维度评分，扣分情况及工作建议，支持近7天安全评分趋势展示； | 1 | 套 |
| 5 | 视频监控路数授权 | 1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； | 800 | 路 |
| 6 | 消防主机设备接入授权 | 支持用电主组合式设备接入； | 200 | 路 |
| 7 | 消防NB独立式设备接入授权 | NB一体式/独立式设备接入授权； | 3500 | 路 |
| 8 | 设备运维系统路数授权 | 1、视频点播检测：可对实时视频进行点播状态检测，快速发现点位视频播放异常； 2、视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动、视频遮挡、条纹干扰、画面模糊、对比度异常、画面过暗、画面过亮、画面偏色、噪声干扰、场景变化、黑白图像、视频剧变、雪花屏、视频丢帧、视频频闪、视频卡顿等十八项异常检测（依赖运维视频质量诊断通道路数授权）； 3、录像丢失检测：可对中心存储和设备存储两种录像源进行录像片段丢失、录像保存天数不足的检测，通过录像卡尺、录像月历可视化展示检测结果； 4、设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁设备、报警主机、可视对讲、服务器、交换机及云存储等设备的运行状态、性能指标、容量指标等核心运行指标的7*24小时实时监测； 5、实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息、报警智能聚合、报警恢复监测，报警抑制，可通过系统消息、邮件、短信推送； 6、运维考核统计：针对各级组织运维考核结果统计排名，督促提升监控系统的建设质量； 7、视频通道统计：按照在线状态、累计离线次数、累计离线时长、清晰度、视频点播、视频质量、录像保存进行可视化统计分析，综合评估视频点位建设质量； | 800 | 路 |
| 9 | 平台硬件服务器 | 配置及性能不低于以下要求： 处理器：2.5G 16C 180W 内存：DDR4 3200 32G*4 硬盘：标配2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2，可扩配2块2.5”或3.5”SAS/SATA或2.5”NVMe ; SAS/SATA内置：支持1个板载 M.2 SSD机械盘转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6GB。 | 1 | 台 |
| 五、传输链路 |  |  |  |  |
| 1 | 300M汇聚链路 | 前端所有数据、音视频传输到省厅平台对接 | 3 | 年 |
| 六、线材 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 六类网线 | 150 | 箱 |
| 2 | 电源线 | 3*1.5护套电源线 | 500 | 米 |
| 3 | 三角插头 | 三角插头 | 187 | 个 |
| 4 | 水晶头 | 六类水晶头 | 20 | 盒 |
| 5 | 插线板 | 4*5孔带开关 | 187 | 个 |
| 6 | HDMI线 | 10M | 10 | 根 |
| 七、配套/其它设备 |  |  |  |  |
| 1 | 施工辅料 | 线管，变卡，电工胶布，扎带等 | 1 | 批 |
| 2 | 运输、安装、调试费 | 运输、安装、调试费 | 1 | 项 |
| 八、值守维保服务 |  |  |  |  |
| 1 | 平台值守 | 负责在学生密集场所建设安装智慧消防和视频监控，并保障日常运行;向学生密集场所提供消防安全监控24小时值班值守服务，开展终端在线监测、信息跟踪处理、安全管理;对监测到的学生密集场所安全预警信息，应及时通过电话、短信、APP报警等手段通知学生密集场所和当地主管部门，并采取措施予以确认;对确认后的火灾等报警信息，及时联动相关救援救助力量，并推送至城市消防大数据平台。第三方消防建设维保单位应具有消防专业能力，要负责烟感火灾探测报警器、摄像头等智慧消防与视频设备的安装和日常维保,并配合接入智慧消防(视频监控)平台,同时提供24小时的值班值守服务，第一时间发出安全预警，指导场所及时排查处理隐患。 3人24小时轮流值守，负责所管联网辖区的设备运行监测，保证运营项目正常运行。平台系统及设备的正常运行。 负责每日选择出问题单位并交由技术员回访解决问题。 负责运营服务信息发布资料维护。 负责运营服务联网用户的消防运行信息发布，制作报表。 负责对联网用户的巡检工作。 配合工程安装、调试工作。 | 1 | 年 |

- 注：投标服务商须完全响应或正偏离，否则投标无效。